## EGAT Data
ข้อมูลโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
No. | โรงไฟฟ้า | ตัวย่อ | ประเภท | สถานะโรงไฟฟ้า | กำลังการผลิตตามสัญญา [MW] |  | พลังไฟฟ้ารวม | เชื้อเพลิง | แหล่งเชื้อเพลิง | COD | วันที่ปลดออกจากระบบ |  | อายุ (ปี) | บริษัทผู้ผลิต/รุ่น |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | [6 empty] | POF (Planned Outage Factor) [%] | [6 empty] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | [6 empty] | Heat Rate [kJ/kWh] | [6 empty] | Efficiency [%] | [6 empty] | GAG (Gross Actual Generation) [GWh] | [6 empty] | NAG (Net Actual Generation) [GWh] | [6 empty] | สถานที่ตั้ง |  | ตัวย่อ | Duration (2019) |  |  | duration (2020) |  |  | duration (2021) |  |  | duration (2022) |  |  | duration (2023) |  |  | duration (2024) |  |  | duration (2025) |  |  | duration (2026) |  |  | duration (2027) |  |  | duration (2028) |  |  | transmission line
[5 empty] | จำนวนเครื่อง | พลังไฟฟ้า | [MW] | [6 empty] | Gas Turbine | Steam Turbine | HRSG/Boiler | Hydro Turbine | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2550 | 2551 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | จังหวัด | ภูมิภาค |  | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | Start Date | Finish Date | total (day) | A-B | แรงดัน kV
1 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ หน่วยที่ 1 | KA-T1 | Thermal |  | 1×315 | 315 | 315 | น้ำมันเตา | ปตท. | 28 ม.ค. 2547 | - | 2547 | 15 |  | Hitachi | Babcock - Hitachi |  | 63.9079 | 82.0934 | 65.1449 | 65.34 | 93.73 | 95.9946 | 94.2499 | 21.8324 | 4.0984 | 6.8306 | - | 2.53 | 2.0719 | 5.5375 | 9.6277 | 12.0406 | 27.9129 | 22.22 | 2.19 | 0.73973 | 0.14363 | 12972.2684 | 9716.8392 | 10501.2356 | 9741 | 9798.21 | 10167.5142 | 10453.0118 | 27.7515 | 37.0491 | 36.9572 | 37.1092 | 36.74 | 35.4069 | 34.4398 | 1014.926 | 202.305 | 606.0179 | 1147.951 | 1312.3 | 611.264 | 180.939 | 906.0095 | 176.521 | 525.4572 | 1014.7544 | 1175.14 | 531.7516 | 146.7257 | กระบี่ | ใต้ | KA-T1 | อา. 1 กันยายน 2019 | อา. 15 กันยายน 2019 | 15 | อา. 2 สิงหาคม 2020 | ศ. 14 สิงหาคม 2020 | 15
2 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 4 | MM-T4 | Thermal |  | 1×140 | 140 | 2180 | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 17 ก.ย. 2527 | - | 2527 | 35 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Natural circulation Radiant Reheat |  | 96.9687 | 91.657 | 87.6498 | 95.86 | 89.96 | #REF! | 90.4718 | 0 | 7.2313 | 9.6848 | 0 | 7.53 | 0.61739 | 7.3715 | 2.8189 | 0.7988 | 1.99 | 3.93 | 2.33 | 0.52055 | 2.0486 | 10314.3884 | 10463.4344 | 10162.3251 | 10949 | 10556.0953 | 10421.8869 | 10857.7133 | 34.9027 | 34.4055 | 32.8797 | 34.8377 | 34.1 | 34.5427 | 33.1562 | 1228.076 | 1162.294 | 1146.498 | 1259.432 | 1179.57 | 1297.264 | 1189.596 | 1085.1798 | 1025.4468 | 1014.6696 | 1118.0883 | 1040.62 | 1150.0733 | 1050.1705 | ลำปาง | เหนือ | MM-T4
3 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 5 | MM-T5 | Thermal |  | 1×140 | 140 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 1 ม.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Natural circulation Radiant Reheat |  | 96.7983 | 85.4042 | 85.6197 | 97.91 | 88.91 | #REF! | 90.7905 | 0 | 14.415 | 10.1436 | 0 | 7.49 | 1.0871 | 8.1047 | 3.0164 | 0.0053127 | 3.6967 | 1.98 | 3.39 | 0.16952 | 1.0016 | 10405.2718 | 10442.9413 | 10368.1189 | 10951 | 10422.6398 | 10522.5964 | 10789.03 | 34.5978 | 34.473 | 32.8737 | 34.9011 | 34.54 | 34.2121 | 33.3672 | 1222.762 | 1079.249 | 1118.44 | 1280.876 | 1160.76 | 1289.999 | 1192.183 | 1082.2394 | 956.0747 | 989.5924 | 1137.1715 | 1025.19 | 1144.8245 | 1054.8415 | ลำปาง | เหนือ | MM-T5
4 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 6 | MM-T6 | Thermal |  | 1×140 | 140 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 1 ก.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Natural circulation Radiant Reheat |  | 90.2949 | 96.7821 | 97.7926 | 90.94 | 97.09 | #REF! | 95.5533 | 7.1298 | 0 | 0 | 8.75 | 0.24 | 7.6362 | 0 | 2.3122 | 2.9066 | 1.8008 | 0.01 | 2.54 | 0.055746 | 4.2854 | 10470.0614 | 10372.5751 | 10131.5938 | 10953 | 10443.1328 | 10473.1324 | 10809.5542 | 34.3838 | 34.7069 | 32.8677 | 34.7649 | 34.47 | 34.3737 | 33.3039 | 1135.022 | 1221.146 | 1280.155 | 1187.076 | 1268.26 | 1203.498 | 1252.141 | 1005.8057 | 1081.7936 | 1136.4598 | 1052.5023 | 1119.29 | 1063.8493 | 1108.3963 | ลำปาง | เหนือ | MM-T6
5 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 7 | MM-T7 | Thermal |  | 1×140 | 140 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 2 ธ.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Natural circulation Radiant Reheat |  | 83.2064 | 96.0005 | 98.1153 | 87.67 | 95.51 | #REF! | 96.649 | 14.723 | 0 | 0 | 9.54 | 0.15 | 7.3851 | 0 | 1.8272 | 3.7225 | 1.4156 | 2.49 | 4.19 | 3.9115 | 3.2134 | 10358.8831 | 10638.0283 | 10253.5227 | 10947 | 10532.4886 | 10616.0468 | 11066.967 | 34.7528 | 33.8409 | 32.8857 | 34.5814 | 34.18 | 33.9109 | 32.5292 | 1058.989 | 1210.094 | 1295.636 | 1155.585 | 1259.52 | 1162.995 | 1278.433 | 941.3433 | 1074.5354 | 1151.8737 | 1027.3726 | 1117.59 | 1035.1407 | 1135.0781 | ลำปาง | เหนือ | MM-T7
6 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 8 | MM-T8 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 16 ต.ค. 2532 | - | 2532 | 30 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 89.6375 | 81.8878 | 84.637 | 94.95 | 92.48 | #REF! | 96.7316 | 4.7658 | 15.1628 | 7.1681 | 0 | 3.88 | 18.1684 | 0 | 4.3662 | 2.1638 | 3.3089 | 3.43 | 2.18 | 3.5873 | 2.8415 | 9975.1601 | 9961.6354 | 9919.7982 | 10154 | 9880.4556 | 9707.7857 | 9960.7917 | 36.0896 | 36.1386 | 35.454 | 37.5669 | 36.44 | 37.0836 | 36.1417 | 2349.074 | 2120.041 | 2224.629 | 2489.306 | 2445.47 | 2022.078 | 2584.148 | 2124.0563 | 1918.8056 | 2002.6452 | 2251.5232 | 2201.89 | 1820.7243 | 2334.6458 | ลำปาง | เหนือ | MM-T8 | ส. 31 สิงหาคม 2019 | ศ. 4 ตุลาคม 2019 | 35 | ส. 13 กุมภาพันธ์ 2021 | ส. 27 กุมภาพันธ์ 2021 | 15
7 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 9 | MM-T9 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 20 ก.ค. 2533 | - | 2533 | 29 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 76.3991 | 97.1351 | 85.314 | 95.84 | 85.97 | #REF! | 92.9142 | 15.0634 | 0 | 7.4558 | 0 | 8.14 | 25.7487 | 0 | 0.94349 | 2.5649 | 3.214 | 3.64 | 4.89 | 15.5464 | 6.5098 | 9973.6848 | 9702.663 | 9750.6697 | 10147 | 9729.9653 | 9788.5118 | 10201.8075 | 36.095 | 37.1032 | 35.4785 | 38.2111 | 37 | 36.7778 | 35.2879 | 1948.576 | 2483.32 | 2242.507 | 2511.414 | 2285.34 | 1501.5 | 2456.888 | 1750.9461 | 2240.978 | 2022.4415 | 2270.691 | 2065.18 | 1346.158 | 2221.2669 | ลำปาง | เหนือ | MM-T9 | ส. 20 กรกฎาคม 2019 | ศ. 23 สิงหาคม 2019 | 35 | ส. 23 มกราคม 2021 | ส. 6 กุมภาพันธ์ 2021 | 15
8 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 10 | MM-T10 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 1 ก.ย. 2534 | - | 2534 | 28 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 94.6813 | 94.9596 | 94.7637 | 91.13 | 96.93 | #REF! | 77.7992 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 7.2005 | 15.4996 | 4.406 | 4.4384 | 1.5942 | 1.17 | 2.48 | 3.8855 | 5.9415 | 9933.1723 | 10119.0195 | 10096.2301 | 10148 | 9970.1144 | 9994.9055 | 10089.4941 | 36.2422 | 35.5766 | 35.475 | 36.9227 | 36.11 | 36.0183 | 35.6807 | 2452.434 | 2457.9 | 2490.497 | 2381.344 | 2557.82 | 2281.239 | 2069.314 | 2209.3096 | 2207.3382 | 2248.4336 | 2147.7491 | 2311.21 | 2056.9208 | 1863.5541 | ลำปาง | เหนือ | MM-T10 | ส. 6 กรกฎาคม 2019 | พ. 10 กรกฎาคม 2019 | 5 | ส. 15 สิงหาคม 2020 | ศ. 11 กันยายน 2020 | 28 | ส. 20 สิงหาคม 2022 | ศ. 16 กันยายน 2022 | 11
9 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 11 | MM-T11 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 1 ม.ค. 2535 | - | 2535 | 27 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 87.0117 | 94.7593 | 94.7079 | 87.18 | 89.27 | #REF! | 79.6074 | 6.9981 | 0 | 0 | 7.22 | 7.29 | 0 | 15.6233 | 5.4205 | 4.4291 | 2.0702 | 5.04 | 2.47 | 4.3773 | 4.3234 | 10041.0209 | 10130.2471 | 9954.0072 | 10147 | 9832.4972 | 9977.3743 | 10032.6458 | 35.8529 | 35.5371 | 35.4785 | 36.9268 | 36.61 | 36.0816 | 35.8829 | 2236.2676 | 2440.8816 | 2485.473 | 2288.18 | 2367.44 | 2473.029 | 2131.002 | 2014.2903 | 2196.2624 | 2242.1538 | 2065.6406 | 2138.56 | 2230.4166 | 1920.3869 | ลำปาง | เหนือ | MM-T11 | พ. 13 กุมภาพันธ์ 2019 | อา. 17 กุมภาพันธ์ 2019 | 5 | ส. 11 มกราคม 2020 | ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2020 | 28 | ส. 4 มิถุนายน 2022 | ศ. 1 กรกฎาคม 2022 | 28
10 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 12 | MM-T12 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 6 พ.ค. 2538 | - | 2538 | 24 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 93.3763 | 88.8405 | 84.6162 | 80.26 | 97.19 | #REF! | 92.2497 | 0 | 6.9828 | 7.3958 | 15.59 | 0 | 0.0066591 | 0 | 3.8031 | 2.6317 | 3.5384 | 2.31 | 2.2 | 31.8936 | 7.2761 | 10123.0008 | 10178.2593 | 10185.4189 | 10159 | 9844.1558 | 9973.2762 | 10142.1323 | 35.5626 | 35.3695 | 35.4366 | 35.9858 | 36.57 | 36.0965 | 35.4955 | 2402.299 | 2284.446 | 2224.032 | 2099.311 | 2566.09 | 1782.283 | 2464.438 | 2159.6581 | 2057.0377 | 2002.8745 | 1890.709 | 2324.4 | 1609.7294 | 2232.3573 | ลำปาง | เหนือ | MM-T12 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2 | 2020-10-10 | 2020-12-03 | 55 | 2022-09-17 | 2022-10-14 | 28
11 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 13 | MM-T13 | Thermal |  | 1×270 | 270 |  | ลิกไนต์ | เหมืองแม่เมาะ | 6 พ.ค. 2538 | - | 2538 | 24 |  | Fuji/ TCDF Reheat Condensing. | CEMAR/Controlled circulation Radiant Reheat |  | 96.678 | 87.4108 | 88.4844 | 94.4 | 88.67 | #REF! | 93.7912 | 0 | 7.4436 | 7.2015 | 0 | 7.3 | 18.629 | 0.19904 | 2.7646 | 2.4915 | 1.2193 | 4.64 | 1.31 | 4.3651 | 5.2747 | 10133.5021 | 10315.2423 | 10132.7118 | 10151 | 10095.7323 | 10293.521 | 10179.2746 | 35.5257 | 34.8998 | 35.4645 | 36.1293 | 35.66 | 34.9735 | 35.366 | 2484.5098 | 2231.7953 | 2320.318 | 2468.044 | 2303.04 | 1946.76 | 2467.534 | 2246.2735 | 2003.4333 | 2092.1107 | 2229.6169 | 2075.78 | 1750.3909 | 2241.1467 | ลำปาง | เหนือ | MM-T13 | 2019-10-12 | 2019-11-10 | 30 | 2021-09-18 | 2021-10-15 | 28 | 2023-08-19 | 2023-09-15 | 28
12 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 | BPK-T1 | Thermal | Emergency Standby | 1×525.5 | 0 | 1862 | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา | ก๊าซฯอ่าวไทย | 26 ม.ค. 2527 | 1 ม.ค. 2557 | 2527 | 35 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Boiler CCRR |  | 41.7434 | 97.286 | 89.9161 | 84.37 | 90.83 | 82.3768 | 93.7912 | 48.7361 | 0 | 2.459 | 11.76 | 0 | 0.82173 | 6.7477 | 5.6467 | 2.115 | 5.529 | 2.9 | 7.3 | 0.52055 | 1.258 | 9972.3715 | 10023.3216 | 10293.2501 | 10292 | 9995.7216 | 10115.1202 | 10097.7937 | 36.0997 | 35.9162 | 34.9786 | 36.0955 | 36.02 | 35.5903 | 35.6514 | 983.8546 | 1461.958 | 2590.0181 | 2122.6292 | 1989.81 | 1490.474 | 1639.438 | 929.9222 | 1391.964 | 2458.3751 | 2016.2509 | 1885.28 | 1409.892 | 1548.0324 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-T1
13 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 2 | BPK-T2 | Thermal | Emergency Standby | 1×526.5 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา | ก๊าซฯอ่าวไทย | 1 ก.ย. 2527 | 1 ม.ค. 2557 | 2527 | 35 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Boiler CCRR |  | 99.6481 | 84.0389 | 92.4211 | 97.12 | 92 | 87.8368 | 97.1321 | 0 | 14.7681 | 7.4349 | 2.46 | 6.46 | 9.1164 | 0 | 0.012177 | 0.18158 | 0.012143 | 0.08 | 0.29 | 0.16952 | 2.574 | 10030.8641 | 10041.4043 | 10298.809 | 10298 | 10109.0872 | 10199.4415 | 10236.5934 | 35.8892 | 35.8516 | 34.9582 | 35.9692 | 35.61 | 35.296 | 35.1679 | 2664.3148 | 2135.9762 | 2197.4808 | 2058.149 | 2552.64 | 2566.445 | 1239.846 | 2537.2798 | 2033.3142 | 2084.6128 | 1951.1022 | 2424.86 | 2436.564 | 1169.773 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-T2
14 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 | BPK-T3 | Thermal |  | 1×576 | 576 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา | ก๊าซฯอ่าวไทย | 1 ต.ค. 2535 | - | 2535 | 27 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Boiler MB FRR |  | 87.121 | 99.7267 | 99.1277 | 98.93 | 88.84 | #REF! | 99.7 | 12.6566 | 0 | 0.81227 | 0.93 | 10.29 | 0.27397 | 0.27322 | 0 | 0.045537 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.055746 | 0 | 9787.8901 | 9765.5586 | 10165.441 | 10265 | 9869.249 | 9796.1208 | 10012.0723 | 36.7801 | 36.8643 | 35.0706 | 37.2758 | 36.48 | 36.7492 | 35.9566 | 2078.3238 | 2244.4037 | 1332.7951 | 1693.4554 | 524.37 | 423.6053 | 109.737 | 1985.1044 | 2145.3813 | 1267.6327 | 1610.6516 | 488.78 | 393.4331 | 96.472 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-T3 | 2019-06-25 | 2019-07-05 | 11 | 2020-09-12 | 2020-09-24 | 13 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 3 | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 3 | 2023-09-09 | 2023-09-21 | 13 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 3 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | 2026-09-12 | 2026-09-24 | 13
15 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 4 | BPK-T4 | Thermal |  | 1×576 | 576 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา | ก๊าซฯอ่าวไทย | 1 เม.ย. 2536 | - | 2536 | 26 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Boiler MB FRR |  | 99.7782 | 89.9673 | 99.066 | 81.42 | 96.6 | #REF! | 99.7163 | 0 | 9.7839 | 0.54645 | 15.6 | 0 | 0.27397 | 0.27322 | 0.074391 | 0 | 0.19809 | 1.14 | 3.26 | 3.9115 | 0 | 9786.8738 | 9738.0644 | 10133.5511 | 10266 | 9826.4367 | 9881.9957 | 10145.8801 | 36.784 | 36.9683 | 35.0672 | 37.0167 | 36.64 | 36.4299 | 35.4824 | 2817.3422 | 1388.2395 | 2694.1658 | 1936.4077 | 1245.9 | 392.7264 | 48.0974 | 2698.6705 | 1330.8524 | 2576.3737 | 1845.7554 | 1181.02 | 365.8979 | 38.381 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-T4 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 3 | 2020-04-11 | 2020-04-23 | 13 | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 3 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 3 | 2023-04-13 | 2023-04-25 | 13 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 13 | 2027-04-10 | 2027-04-12 | 3 | 2027-04-10 | 2027-04-12 | 3
16 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 3 | BPK-C3 | Combined | Emergency Standby | (2×104)+(1×106) | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 28 ก.ค. 2533 | 1 ม.ค. 2560 | 2533 | 29 | GE Frame 9E | Toshiba (Fuji)/TC | CMI/Waste Heat Boiler |  | 94.5635 | 84.7385 | 82.9435 | 86.42 | 94.98 | #REF! | 93.0306 | 2.1116 | 12.4438 | 10.7925 | 7.42 | 1.92 | 0.74293 | 2.3373 | 0.23915 | 0.026767 | 0.78426 | 1.01 | 0.39 | 0.33289 | 1.5399 | 8152.782 | 8369.0933 | 8612.7927 | 8623 | 8431.63 | 8485.7216 | 8571.2354 | 44.1567 | 43.0154 | 41.7488 | 43.0334 | 42.7 | 42.4242 | 42.0009 | 1721.032 | 1277.771 | 1041.548 | 522.18 | 1139.52 | 776.412 | 717.44 | 1685.3099 | 1250.9524 | 1019.1204 | 510.49 | 1113.91 | 756.3109 | 693.7473 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-C3
17 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 4 | BPK-C4 | Combined |  | (2×104)+(1×106) | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 20 ต.ค. 2533 | 1 ม.ค. 2561 | 2533 | 29 | GE Frame 9E | Toshiba (Fuji)/TC | CMI/Waste Heat Boiler |  | 91.5021 | 85.8022 | 77.1443 | 94.88 | 92.71 | #REF! | 95.7297 | 2.8554 | 11.4725 | 13.6528 | 2.19 | 3.47 | 0.74845 | 0.7286 | 2.6283 | 0.20459 | 0.69802 | 0.3 | 1.23 | 0.48187 | 0.67105 | 8143.4341 | 8347.417 | 8638.0046 | 8648 | 8460.59 | 8431.8799 | 8782.5053 | 44.2074 | 43.1271 | 41.6281 | 42.9142 | 42.55 | 42.6951 | 40.9906 | 1550.254 | 1316.084 | 1025.066 | 728.55 | 1172.45 | 887.293 | 210.5935 | 1520.2331 | 1290.1435 | 1001.289 | 712.08 | 1146.83 | 867.9265 | 204.427 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-C4
18 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 | BPK-C5 | Combined |  | 1x710 | 710 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 16 ก.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | Siemen (V 94.3A) | Siemen/ SST5-5000 | DOOSAN/Natural circulation Horizontal Gas Flow |  |  |  | 81.6063 | 91.14 | 91.64 | #REF! | 93.2486 |  |  | 11.5928 | 2.16 | 3.03 | 9.4105 | 1.2117 |  |  | 4.2071 | 3.23 | 2.81 | 0.2897 | 2.6403 |  |  | 6994.1008 | 7253 | 6940.04 | 6931.5137 | 6971.6281 |  |  | 49.6346 | 52.2908 | 51.87 | 51.9367 | 51.6379 |  |  | 4849.1434 | 5291.27 | 4999.74 | 4697.8662 | 4910.7997 |  |  | 4743.2514 | 5175.46 | 4900.94 | 4588.7538 | 4792.4798 | ฉะเชิงเทรา | กลาง | BPK-C5
19 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ หน่วยที่ 4 | SB-T4 | Thermal | Emergency Standby | 1×210/190/265 | 0 | 1588 | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 19 ม.ค. 2519 | 1 ม.ค. 2552 | 2519 | 43 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Radiant Reheat |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 87.8254; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 89.5709; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 3.036; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0.45367; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 11213.9171; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 11163.0211 | 32.103 | 32.2493 | [5 empty] | 1466.465 | 1246.968 | [5 empty] | 1410.74 | 1197.459 | [5 empty] | สมุทรปราการ | นครหลวง | SB-T4
20 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ หน่วยที่ 5 | SB-T5 | Thermal | Emergency Standby | 1×190/294 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 16 มี.ค. 2521 | 1 ม.ค. 2552 | 2521 | 41 |  | MHI | MHI/Controlled circulation Radiant Reheat |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 77.3691; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 95.3594; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 21.657; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.60407; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 4.2731; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 10639.1649; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 10711.0112 | 33.8372 | 33.6103 | [5 empty] | 1115.529 | 973.151 | [5 empty] | 1070.963 | 931.859 | [5 empty] | สมุทรปราการ | นครหลวง | SB-T5
21 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 | SB-C1 | Combined |  | (2×100)+(1×116) | 316 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 16 มี.ค. 2537 | - | 2537 | 25 | GE Frame 9E | GE | CMI/Vertical Assisted Circulation |  | 91.1926 | 82.2573 | 91.9289 | 86.7 | 88.25 | #REF! | 69.4006 | 4.7984 | 4.3025 | 0 | 5.73 | 4.02 | 0.38796 | 8.1129 | 0.79368 | 12.5508 | 1.8128 | 1.31 | 1.38 | 0.7727 | 19.8858 | 8454.7964 | 8466.3 | 8140.8329 | 8223 | 8357.27 | 8344.63 | 9947.2787 | 42.5794 | 42.5215 | 43.7796 | 43.4475 | 43.08 | 43.1415 | 36.1908 | 2330.639 | 1331.363 | 2540.979 | 2118.6 | 1419.1 | 1361.218 | 45.0768 | 2288.7876 | 1304.0706 | 2496.0805 | 2077.65 | 1387.82 | 1333.395 | 38.7225 | สมุทรปราการ | นครหลวง | SB-C1 | 2019-01-12 | 2019-01-14 | 3
22 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 2 | SB-C2 | Combined |  | (2×187)+(1×188) | 562 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย | 2 ธ.ค. 2539 | - | 2539 | 23 | GE Frame 9FA | GE | CMI/Vertical Assisted Circulation |  | 58.9259 | 74.0372 | 72.6872 | 94.06 | 88.33 | #REF! | 96.8399 | 2.3909 | 18.6171 | 8.3373 | 2.09 | 9.14 | 5.1424 | 1.5335 | 25.8302 | 2.6325 | 12.4435 | 2.73 | 1.09 | 6.0455 | 1.1757 | 7926.5498 | 7909.4561 | 8023.2816 | 7959 | 8009.99 | 7965.7061 | 8017.5341 | 45.417 | 45.5151 | 45.2318 | 46.0587 | 44.94 | 45.1937 | 44.9016 | 2531.691 | 3231.068 | 3114.596 | 4261.55 | 3793.77 | 3522.736 | 2650.611 | 2459.959 | 3156.221 | 3041.2087 | 4172.4 | 3711.09 | 3440.7231 | 2578.5539 | สมุทรปราการ | นครหลวง | SB-C2 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 5 | 2020-07-04 | 2020-07-08 | 5 | 2021-07-10 | 2021-07-14 | 5
23 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 | SB-C3 | Combined |  | 1x710 | 710 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 1 มี.ค. 2552 | - | 2552 | 10 | MHI (MW701F) | MHI | MHI/Natural cir Vertical Gas Flow Tripple Pressure |  |  |  | 92.0577 | 99.13 | 94.39 | #REF! | 94.5436 |  |  | 6.1712 | 0 | 2.44 | 9.018 | 2.2701 |  |  | 0.93432 | 0.75 | 2.94 | 0.01689 | 1.3148 |  |  | 7255.1493 | 7297 | 7248.13 | 7152.5316 | 7228.3165 |  |  | 49.3353 | 49.599 | 49.67 | 50.3318 | 49.8041 |  |  | 4648.1488 | 5024.6 | 4997.23 | 4981.6853 | 5336.0067 |  |  | 4544.1863 | 4912.91 | 4888.1 | 4874.6931 | 5221.8424 | สมุทรปราการ | นครหลวง | SB-C3
24 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 1 | WN-C1 | Combined |  | (2×212)+(1×188) | 612 | 2660 | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 9 พ.ค. 2539 | - | 2539 | 23 | MHI 701 | MHI | MHI/Natural Circulation Extended Surface |  | 72.9694 | 93.8128 | 94.7348 | 88.59 | 99.52 | #REF! | 95.8541 | 13.4892 | 3.1587 | 3.4382 | 9.17 | 0 | 4.6816 | 3.5663 | 11.4701 | 2.3571 | 0.22508 | 0.42 | 0.26 | 1.7262 | 0.36944 | 8144.3313 | 8228.4478 | 8126.2048 | 8342 | 8358.49 | 8113.4168 | 8900.3793 | 44.2025 | 43.7507 | 43.1551 | 45.7798 | 43.07 | 44.3709 | 40.4477 | 3053.511 | 3305.816 | 4367.304 | 3317.96 | 3583.92 | 1635.29 | 32.752 | 2968.871 | 3217.859 | 4259.745 | 3227.57 | 3483.48 | 1580.9527 | 20.1151 | อยุธยา | กลาง | WN-C1
25 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 2 | WN-C2 | Combined |  | (2×212)+(1×188) | 612 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 2539 | - | 2539 | 23 | MHI 701 | MHI | MHI/Natural Circulation Extended Surface |  | 86.659 | 92.7377 | 87.2263 | 87.26 | 90.3 | #REF! | 99.292 | 11.2526 | 4.8777 | 7.9503 | 0.89 | 7.6 | 0 | 0.48225 | 1.2519 | 2.1475 | 1.9523 | 8.11 | 0.1 | 0.53401 | 0 | 8002.0047 | 8094.8603 | 7991.1273 | 8404 | 9187.28 | 8710.5774 | 8695.9152 | 44.9887 | 44.4727 | 42.8367 | 45.4038 | 39.18 | 41.3291 | 41.3987 | 3800.197 | 3464.452 | 3886.196 | 2633.96 | 395.32 | 400.739 | 28.11 | 3708.778 | 3379.152 | 3790.904 | 2551.68 | 367.34 | 374.9354 | 15.6629 | อยุธยา | กลาง | WN-C2
26 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 3 | WN-C3 | Combined |  | (2×223)+(1×240) | 686 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย | 28 ก.ค. 2539 | - | 2539 | 23 | MHI 701 | MHI | MHI/Natural Circulation Extended Surface |  | 92.9473 | 87.3712 | 84.0119 | 95.88 | 93.71 | #REF! | 96.3267 | 3.1736 | 10.3834 | 10.2128 | 2.19 | 5.2 | 7.4103 | 1.7335 | 2.7935 | 1.8393 | 3.488 | 0.46 | 0.26 | 3.6508 | 0.5207 | 7577.1668 | 7647.1759 | 7856.3024 | 7722 | 7828.62 | 7510.4359 | 8353.8876 | 47.5112 | 47.0762 | 46.62 | 48.1067 | 45.99 | 47.9333 | 43.0937 | 4307.839 | 3284.704 | 3650.373 | 4455.96 | 3197.81 | 2605.984 | 99.139 | 4165.388 | 3175.058 | 3520.8465 | 4286.59 | 3081.22 | 2509.3455 | 83.3385 | อยุธยา | กลาง | WN-C3
27 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 | WN-C4 | Combined |  | 1x750 | 750 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย | 25 เม.ย. 2557 | - | 2557 | 5 | Siemens (V 94.3A) | Siemens / SST5-5000 | VOGT/Natural Circulation Horizontal Gas Flow |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2557: 91.49; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558: #REF!; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 94.3314; POF (Planned Outage Factor) [%] 2557: 5.3; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 2.5054; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2557: 2.44; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558: 1.662; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 0.94744; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 6905.69; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 6864.6203; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 6920.2082 |  |  |  |  | 52.13 | 52.4428 | 52.3835 |  |  |  |  | 2576 | 4001.1579 | 5373.4296 |  |  |  |  | 2525.18 | 3925.9839 | 5278.9965 | อยุธยา | กลาง | WN-C4
28 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 1 | NPO-C1 | Combined |  | (2×110)+(1×105) | 325 | 650 | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯภูฮ่อม/น้ำพอง | 25 ก.พ. 2534 | - | 2534 | 28 | MHI 701D | MHI/ SC1F-40 | MHI/Horizontal Extended Surface force Circulation |  | 77.5359 | 87.8535 | 88.0444 | 93 | 88.53 | #REF! | 89.8045 | 11.7615 | 2.3144 | 9.2744 | 2.7 | 10.19 | 1.4691 | 5.9186 | 1.2946 | 1.5411 | 1.5295 | 2.76 | 0.41 | 0.42283 | 2.5145 | 8800.2177 | 8634.4552 | 8604.1259 | 8748 | 8485.72 | 8468.5839 | 8484.0188 | 40.9081 | 41.6934 | 41.1523 | 42.2227 | 42.42 | 42.5101 | 42.4327 | 2234.341 | 2265.921 | 2132.488 | 1955.25 | 2096.05 | 2633.332 | 2529.312 | 2188.7026 | 2192.8194 | 2079.7179 | 1906.89 | 2046.73 | 2575.1014 | 2474.4104 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | NPO-C1
29 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 2 | NPO-C2 | Combined |  | (2×110)+(1×105) | 325 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯภูฮ่อม/น้ำพอง | 12 พ.ค. 2536 | - | 2536 | 26 | MHI 701D | MHI/ SC1F-40 | MHI/Horizontal Extended Surface force Circulation |  | 87.1129 | 84.2005 | 82.4816 | 97.99 | 96.54 | #REF! | 96.2092 | 3.7631 | 5.8585 | 10.355 | 0 | 1.59 | 6.2354 | 1.5028 | 1.4898 | 1.9606 | 3.7747 | 1.02 | 0.53 | 0.79529 | 1.6057 | 8739.5441 | 8808.2064 | 8702.5246 | 8691 | 8555.94 | 8482.1069 | 8484.2963 | 41.1921 | 40.871 | 41.4222 | 42.091 | 42.08 | 42.4423 | 42.4313 | 2536.65 | 2171.811 | 1888.706 | 1692.33 | 2267.37 | 2459.518 | 2662.929 | 2487.5926 | 2125.3557 | 1845.3356 | 1654.66 | 2218.23 | 2409.4032 | 2609.4216 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | NPO-C2
30 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | NB-C1 | Combined |  | 1x670 | 670 | 1084 | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 19 พ.ย. 2553 | - | 2553 | 9 | GE (MS9001FA) | Hitachi / TCDF Reheat Condensing | CMI/Natural circulation Vertical Gas Flow |  |  |  | 96.3324 | 88.51 | 87.64 | #REF! | 84.7033 |  |  | 1.5711 | 7.35 | 4.55 | 2.061 | 12.4939 |  |  | 2.0558 | 0.81 | 5.66 | 1.6812 | 1.6308 |  |  | 7240.7803 | 7349 | 7189.84 | 6910.5138 | 7098.6818 |  |  | 48.9863 | 49.8135 | 50.07 | 52.0945 | 50.7136 |  |  | 4572.0047 | 4327.24 | 4391.9 | 5311.5674 | 4751.0992 |  |  | 4463.8993 | 4224.64 | 4289.19 | 5195.3764 | 4639.8311 | นนทบุรี | นครหลวง | NB-C1
31 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2 | NB-CC21 | Combined |  | 2x414 |  |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯพม่า |  | - |  | #VALUE! | [53 empty] | นนทบุรี | นครหลวง | NB-C2 | bar: EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550 to EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2556; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550 to POF (Planned Outage Factor) [%] 2556; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550 to UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2556; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558; Heat Rate [kJ/kWh] 2550 to Heat Rate [kJ/kWh] 2556; Heat Rate [kJ/kWh] 2558
31 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 21 | NB-S21 | Combined |  | 1x414 | 414 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 15 ม.ค. 2559 | - | 2559 | 3 | Alstom GT26 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 88.2081; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 6.7134; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 4.8418; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 6699.0854 | [6 empty] | 53.7387 | [6 empty] | 2957.7393 | [6 empty] | 2860.7241 | นนทบุรี | นครหลวง | NB-S21
32 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 22 | NB-S22 | Combined |  | 1x414 | 414 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/พม่า | 15 ม.ค. 2559 | - | 2559 | 3 | Alstom GT26 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 88.7739; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 6.6424; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 4.5429; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 6696.2518 | [6 empty] | 53.7614 | [6 empty] | 2942.0163 | [6 empty] | 2850.7674 | นนทบุรี | นครหลวง | NB-S22
33 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 1 | CHN-C1 | Combined |  | 1x710 | 710 | 1476 | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯอ่าวไทย/JDA-A18 | 15 ก.ค. 2551 | - | 2551 | 11 | Siemens (V 94.3A) | Siemens /SST5-5000 | NOOTER/ERIKSEN/Natural Circulation Horizontal Gas Flow |  |  | 90.0701 | 96.3329 | 85.91 | 79.87 | #REF! | 89.6254 |  | 0 | 1.1274 | 7.46 | 3.01 | 1.3815 | 7.4912 |  | 6.6782 | 0.85976 | 2.43 | 12.74 | 4.291 | 1.6493 |  | 7006.89 | 7021.6257 | 7156 | 7337.71 | 7352.8689 | 7417.7533 |  | 51.378 | 50.3074 | 50.9295 | 49.06 | 48.9605 | 48.5322 |  | 2469.7551 | 5925.4449 | 5258.89 | 3170.2 | 4112.9372 | 3325.9814 |  | 2448.6735 | 5791.847 | 5133.16 | 3069.99 | 4002.4316 | 3227.1051 | สงขลา | ใต้ | CHN-C1
34 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 21 | CHN-S21 | Combined |  | 1x383 | 383 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/JDA-A18 | 15 ก.ค. 2557 | - | 2557 | 5 | Siemens (V 94.3A) | Siemens / SST5-3000 | VOGT POWER/Natural Circulation Horizontal Gas Flow |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2557: 98.32; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558: #REF!; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 97.1544; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558: 4.5247; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 1.3627; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2557: 1.68; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558: 1.5518; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 1.3451; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 6913.14; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 6911.2054; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 6898.4975 |  |  |  |  | 52.07 | 52.0893 | 52.1853 |  |  |  |  | 1390.19 | 2952.1666 | 3025.4441 |  |  |  |  | 1364.68 | 2887.8096 | 2956.9393 | สงขลา | ใต้ | CHN-S21
35 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 22 | CHN-S22 | Combined |  | 1x383 | 383 |  | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซฯอ่าวไทย/JDA-A18 | 15 ก.ค. 2557 | - | 2557 | 5 | Siemens (V 94.3A) | Siemens / SST5-3000 | VOGT POWER/Natural Circulation Horizontal Gas Flow |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2557: 97.46; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558: #REF!; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 98.4462; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558: 2.472; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 1.4443; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2557: 2.37; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558: 2.0849; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 0.10948; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 6873.67; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 6900.4636; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 6920.3811 |  |  |  |  | 52.37 | 52.1704 | 52.0203 |  |  |  |  | 1407.6 | 2979.1698 | 3064.2821 |  |  |  |  | 1381.41 | 2913.5539 | 2994.8643 | สงขลา | ใต้ | CHN-S22
36 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซสุราษฎร์ธานี หน่วยที่ 1 | SRT-G1 | Gas Turbine | Emergency Standby | 1×117 | 0 | 0 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 1 เม.ย. 2544 | 1 ม.ค. 2552 | 2544 | 18 | MHI 701D | [52 empty] | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | SRT-G1 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 7 | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 11 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 7
37 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซสุราษฎร์ธานี หน่วยที่ 2 | SRT-G2 | Gas Turbine | Emergency Standby | 1×117 | 0 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 13 พ.ค. 2544 | 1 ม.ค. 2552 | 2544 | 18 | MHI 701D | [52 empty] | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | SRT-G2 |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 7 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 11 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 7
38 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 1 | LKB-G1 | Gas Turbine |  | 1×15 | 0 | 0 | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 98.817; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 97.8996; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 2.1004; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 1.183; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 19041.7925; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 18250.0284 | 18.9058 | 19.726 | [5 empty] | 20.802 | 14.3624 | [5 empty] | 20.735 | 14.2976 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G1
39 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 2 | LKB-G2 | Gas Turbine |  | 1×15 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 97.9452; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 97.8142; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 2.1858; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 2.0546; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 17905.4959; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 17197.0554 | 20.1056 | 20.9338 | [5 empty] | 19.892 | 0.7078 | [5 empty] | 19.856 | 0.67295 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G2
40 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 3 | LKB-G3 | Gas Turbine |  | 1×14 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 92.6598; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 100.0001; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 6.4821; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.85788; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 18410.0242; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 17563.4108 | 19.5546 | 20.4972 | [5 empty] | 17.651 | 5.2752 | [5 empty] | 17.532 | 5.1514 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G3
41 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 4 | LKB-G4 | Gas Turbine |  | 1×14 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 97.1481; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 100; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 2.1632; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.68855; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 19700.2516; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 19139.3906 | 18.2739 | 18.8094 | [5 empty] | 17.728 | 2.1287 | [5 empty] | 17.624 | 2.0176 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G4
42 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 5 | LKB-G5 | Gas Turbine |  | 1×20 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 99.5891; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 97.8937; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 2.0795; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.41096; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0.026753; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 15483.6842; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 14845.6009 | 23.2503 | 24.2496 | [5 empty] | 31.698 | 29.5615 | [5 empty] | 31.557 | 29.4213 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G5
43 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 6 | LKB-G6 | Gas Turbine |  | 1×20 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 99.0768; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 93.344; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 0; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 6.656; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.92314; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 15655.569; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 15052.3452 | 22.995 | 23.9165 | [5 empty] | 29.331 | 22.2387 | [5 empty] | 29.186 | 22.0923 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G6
44 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 9 | LKB-G9 | Gas Turbine | Emergency Standby | 1×15 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | GE Frame 5 |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 77.2275; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 100.0001; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 2.0091; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 20.7631; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 18048.1885; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 17834.8992 | 19.9466 | 20.1851 | [5 empty] | 3.292 | 8.8471 | [5 empty] | 3.241 | 8.7804 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G9
45 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 11 | LKB-G11 | Gas Turbine |  | 1×117 | 0 |  | ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล | ก๊าซฯสิริกิติ์ | N/A | - | N/A | N/A | MHI 701D |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2550: 86.3954; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2551: 94.5911; POF (Planned Outage Factor) [%] 2550: 13.1946; POF (Planned Outage Factor) [%] 2551: 5.0681; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2550: 0.41001; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2551: 0.34077; Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 13240.8472; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 14308.9241 | 27.1886 | 25.1591 | [5 empty] | 757.684 | 590.563 | [5 empty] | 744.154 | 576.913 | [5 empty] | กำแพงเพชร | เหนือ | LKB-G11
46 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหนองจอก หน่วยที่ 1 | NCO-G1 | Gas Turbine |  | 1×117 | 0 | 0 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | N/A | - | N/A | N/A | MHI 701D | [52 empty] | กรุงเทพฯ | นครหลวง | NCO-G1
47 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 1 | BB-H1 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 | 779.2 | น้ำ | แม่น้ำปิง | 27 พ.ย. 2535 | - | 2535 | 27 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 99.519 | 90.0177 | 84.6319 | 74.99 | 72.52 | #REF! | 67.9474 | 0 | 1.5382 | 6.4424 | 0 | 0 | 3.9155 | 0 | 0.48097 | 0.20112 | 0.37473 | 1.4 | 0.54 | 0.068493 | 0.056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.312 | 226.414 | 274.888 | 131.894 | 121.447 | 82.563 | 48.336 | 262.786 | 225.869 | 274.379 | 131.381 | 120.9594 | 82.1631 | 47.9238 | ตาก | เหนือ | BB-H1 | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 15 | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 365 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 30 | [6 empty] | 2027-10-11 | 2027-10-20 | 10
48 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 2 | BB-H2 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 21 พ.ย. 2536 | - | 2536 | 26 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 99.785 | 89.6392 | 87.3885 | 73.17 | 71.54 | #REF! | 66.7833 | 0 | 1.6733 | 2.4624 | 0 | 0 | 3.9374 | 0 | 0.21499 | 0.12523 | 0.85667 | 2.51 | 0.42 | 0.068493 | 0.056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.521 | 219.477 | 274.484 | 131.219 | 120.126 | 76.124 | 48.309 | 265.999 | 218.941 | 273.961 | 130.739 | 119.6444 | 75.7221 | 47.9019 | ตาก | เหนือ | BB-H2 | 2019-05-29 | 2019-06-22 | 25 | [6 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 10 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 30 |  |  |  | 2027-10-16 | 2027-10-25 | 10
49 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 3 | BB-H3 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 27 ก.พ. 2540 | - | 2540 | 22 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 92.1345 | 90.3562 | 90.1152 | 74.48 | 69.56 | #REF! | 66.8867 | 7.6256 | 1.4929 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.23992 | 0.20682 | 0.68116 | 0.97 | 0.39 | 0.068493 | 0.056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.74 | 228.277 | 281.823 | 131.904 | 122.296 | 84.7 | 48.303 | 255.247 | 227.732 | 281.255 | 131.391 | 121.7892 | 84.2853 | 47.8926 | ตาก | เหนือ | BB-H3 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 10 | [9 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 15 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 365 | 2028-11-06 | 2028-11-15 | 10
50 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 4 | BB-H4 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 16 ก.ย. 2540 | - | 2540 | 22 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 92.6046 | 90.3609 | 90.7271 | 74.29 | 69.75 | #REF! | 66.7501 | 7.1606 | 1.4927 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0.23478 | 0.091075 | 0.32977 | 1.21 | 0.31 | 0.068493 | 0.056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.113 | 228.332 | 289.215 | 139.823 | 128.247 | 87.586 | 49.755 | 243.614 | 227.788 | 288.633 | 139.297 | 127.7373 | 87.1677 | 49.3422 | ตาก | เหนือ | BB-H4 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-10-08 | 25 | [9 empty] | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 10 |  |  |  | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 30 | 2028-01-01 | 2028-12-31 | 366
51 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 5 | BB-H5 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 31 ม.ค. 2543 | - | 2543 | 19 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 92.2416 | 91.5496 | 91.8736 | 71.58 | 74.28 | #REF! | 67.1515 | 7.5986 | 1.4705 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 2.8675 | 0.15982 | 0.12523 | 1.1635 | 0.14 | 0.29 | 0.068493 | 0.050281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.656 | 197.849 | 295.724 | 144.733 | 132.993 | 88.985 | 50.695 | 244.171 | 197.386 | 295.135 | 144.225 | 132.4685 | 88.5673 | 50.279 | ตาก | เหนือ | BB-H5 |  |  |  | จ. 14 กันยายน 2020 | พฤ. 8 ตุลาคม 2020 | 25 | [9 empty] | อ. 3 กันยายน 2024 | พฤ. 12 กันยายน 2024 | 10 | [9 empty] | พฤ. 14 กันยายน 2028 | อา. 24 กันยายน 2028 | 11
52 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 6 | BB-H6 | Hydro |  | 1×82.2 | 82.2 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 28 ต.ค. 2543 | - | 2543 | 19 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 92.2133 | 91.0801 | 91.648 | 69.02 | 73.77 | #REF! | 67.1613 | 7.5986 | 1.4709 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 2.0152 | 0.18817 | 0.12523 | 0.89026 | 0.28 | 0.26 | 0.068493 | 0.022769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.649 | 195.293 | 294.444 | 140.969 | 130.846 | 88.765 | 50.065 | 242.156 | 194.82 | 293.87 | 140.498 | 130.3212 | 88.3435 | 49.6478 | ตาก | เหนือ | BB-H6 |  |  |  | จ. 5 ตุลาคม 2020 | จ. 19 ตุลาคม 2020 | 15 | [9 empty] | จ. 9 กันยายน 2024 | พฤ. 3 ตุลาคม 2024 | 25 | [9 empty] | พฤ. 5 ตุลาคม 2028 | อา. 15 ตุลาคม 2028 | 11
53 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 7 | BB-H7 | Hydro |  | 1×115 | 115 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 1 ก.พ. 2526 | - | 2526 | 36 |  |  |  | Hitachi/Francis (VF-1RS) | 98.1492 | 97.5073 | 97.5851 | 78.95 | 80.99 | #REF! | 73.6373 | 1.7357 | 1.4716 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 2.2949 | 0.11511 | 0.29694 | 0.3624 | 0.13 | 1.88 | 0.37234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.781 | 172.822 | 293.058 | 88.103 | 68.552 | 37.66 | 2.974 | 258.52 | 172.64 | 292.812 | 87.974 | 68.452 | 37.6042 | 2.9616 | ตาก | เหนือ | BB-H7 | จ. 1 กรกฎาคม 2019 | อ. 31 ธันวาคม 2019 | 184 | พ. 1 มกราคม 2020 | อ. 30 มิถุนายน 2020 | 182 |  |  |  | จ. 2 พฤษภาคม 2022 | ศ. 10 มิถุนายน 2022 | 40 | [9 empty] | จ. 14 กันยายน 2026 | พ. 23 กันยายน 2026 | 10
54 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 8 | BB-H8 | Hydro |  | 1×171 | 171 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 15 ก.พ. 2539 | - | 2539 | 23 |  |  |  | Kværner Energy/Francis Pump | 98.8459 | 78.1726 | 84.6126 | 71.02 | 60.83 | #REF! | 63.6854 | 0 | 11.5784 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0.22622 | 0.091075 | 1.7393 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.064891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.933 | 252.591 | 372.265 | 49.269 | 18.401 | 0.04 | 0.62 | 386.031 | 251.603 | 371.145 | 48.392 | 17.587 | -0.88129 | -0.33234 | ตาก | เหนือ | BB-H8 | [12 empty] | จ. 4 กันยายน 2023 | จ. 18 กันยายน 2023 | 15 | [6 empty] | พฤ. 1 มกราคม 2026 | พฤ. 31 ธันวาคม 2026 | 365 | ส. 21 สิงหาคม 2027 | จ. 30 สิงหาคม 2027 | 10 | อ. 1 สิงหาคม 2028 | พ. 30 สิงหาคม 2028 | 30
55 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 1 | SK-H1 | Hydro |  | 1×125 | 125 | 500 | น้ำ | แม่น้ำน่าน | 7 ส.ค. 2517 | - | 2517 | 45 |  |  |  | Escher Wyss/Vertical Francis | 86.728 | 85.2549 | 82.0697 | 72.78 | 73.76 | #REF! | 77.6675 | 5.007 | 0 | 2.6174 | 0 | 0 | 7.4895 | 0 | 0.23687 | 0.28461 | 0.15312 | 0.14 | 0.48 | 0.35864 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.95 | 271.09 | 359.859 | 164.207 | 164.779 | 171.031 | 121.931 | 301.124 | 270.2563 | 359.0061 | 163.4477 | 163.9011 | 170.3164 | 121.1445 | อุตรดิตถ์ | เหนือ | SK-H1 | [6 empty] | พฤ. 1 กรกฎาคม 2021 | ศ. 30 กรกฎาคม 2021 | 30 | [9 empty] | อ. 1 กรกฎาคม 2025 | พฤ. 10 กรกฎาคม 2025 | 10 | [6 empty] | ส. 19 สิงหาคม 2028 | จ. 21 สิงหาคม 2028 | 3
56 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 2 | SK-H2 | Hydro |  | 1×125 | 125 |  | น้ำ | แม่น้ำน่าน | 13 พ.ค. 2517 | - | 2517 | 45 |  |  |  | Escher Wyss/Vertical Francis | 89.328 | 82.5851 | 78.6975 | 72.8 | 73.63 | #REF! | 77.6675 | 2.3973 | 2.5501 | 7.5548 | 0 | 0 | 5.9201 | 0 | 0.46689 | 0.2774 | 0.15445 | 0.12 | 0.67 | 0 | 0.10189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.245 | 284.393 | 360.726 | 174.754 | 155.764 | 172.037 | 123.82 | 292.536 | 283.4947 | 359.8649 | 173.9334 | 154.9958 | 171.3109 | 123.0122 | อุตรดิตถ์ | เหนือ | SK-H2 |  |  |  | พ. 1 กรกฎาคม 2020 | พฤ. 30 กรกฎาคม 2020 | 30 | [9 empty] | จ. 1 กรกฎาคม 2025 | พ. 10 กรกฎาคม 2025 | 11 | [9 empty] | อ. 1 สิงหาคม 2028 | ศ. 25 สิงหาคม 2028 | 25
57 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 3 | SK-H3 | Hydro |  | 1×125 | 125 |  | น้ำ | แม่น้ำน่าน | 15 ก.ค. 2517 | - | 2517 | 45 |  |  |  | Escher Wyss/Vertical Francis | 88.1994 | 80.4043 | 83.3729 | 72.71 | 68.15 | #REF! | 77.6675 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 1.3198 | 0.54057 | 1.1238 | 0.24 | 0.41 | 0.18683 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.424 | 268.473 | 370.482 | 184.848 | 168.191 | 193.056 | 129.12 | 359.453 | 267.6049 | 369.5828 | 183.9509 | 167.4392 | 192.188 | 128.2968 | อุตรดิตถ์ | เหนือ | SK-H3 | อ. 15 ตุลาคม 2019 | พ. 13 พฤศจิกายน 2019 | 30 | [9 empty] | ส. 1 กรกฎาคม 2023 | จ. 10 กรกฎาคม 2023 | 10 | [9 empty] | อา. 1 สิงหาคม 2027 | พ. 25 สิงหาคม 2027 | 25
58 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 4 | SK-H4 | Hydro |  | 1×125 | 125 |  | น้ำ | แม่น้ำน่าน | 19 ก.ย. 2538 | - | 2538 | 24 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis | 92.8789 | 80.4804 | 83.9849 | 72.39 | 66.98 | #REF! | 77.6675 | 0 | 8.0554 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0.54814 | 0.29941 | 0.38574 | 0.77 | 0.2 | 0.11416 | 0.11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.229 | 249.465 | 366.061 | 141.566 | 164.635 | 179.085 | 116.176 | 286.509 | 248.7785 | 365.1962 | 140.9615 | 163.918 | 178.2993 | 115.473 | อุตรดิตถ์ | เหนือ | SK-H4 | [12 empty] | ส. 1 ตุลาคม 2022 | พ. 29 มีนาคม 2023 | 180 | [6 empty] | ส. 1 สิงหาคม 2026 | จ. 10 สิงหาคม 2026 | 10 | พฤ. 19 สิงหาคม 2027 | ส. 21 สิงหาคม 2027 | 3
59 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 1 | SNR-H1 | Hydro |  | 1×120 | 120 | 720 | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 15 ก.พ. 2523 | - | 2523 | 39 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis | 83.2489 | 99.8748 | 94.929 | 98.15 | 99.85 | #REF! | 100 | 16.3858 | 0 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3653 | 0.12523 | 2.3387 | 1.85 | 0.15 | 0.012747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.366 | 293.985 | 359.055 | 349.911 | 309.753 | 188.7 | 231.295 | 288.4044 | 293.0622 | 358.2173 | 349.1289 | 308.988 | 187.9955 | 230.5916 | กาญจนบุรี | กลาง | SNR-H1 |  |  |  | พ. 1 มกราคม 2020 | พฤ. 31 ธันวาคม 2020 | 366 | ส. 11 ธันวาคม 2021 | จ. 20 ธันวาคม 2021 | 10 | อ. 15 พฤศจิกายน 2022 | ส. 24 ธันวาคม 2022 | 40 | [6 empty] | ส. 1 พฤศจิกายน 2025 | จ. 10 พฤศจิกายน 2025 | 10
60 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 2 | SNR-H2 | Hydro |  | 1×120 | 120 |  | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 28 ก.พ. 2523 | - | 2523 | 39 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis | 98.2612 | 99.8862 | 97.8499 | 97.5 | 99.98 | #REF! | 100 | 0.93227 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.80651 | 0.11384 | 2.1501 | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.822 | 307.972 | 366.335 | 350.919 | 310.139 | 190.651 | 231.145 | 355.8594 | 307.0492 | 365.4782 | 350.1368 | 309.3738 | 189.9464 | 230.4416 | กาญจนบุรี | กลาง | SNR-H2 | จ. 21 มกราคม 2019 | อ. 31 ธันวาคม 2019 | 345 | ศ. 11 ธันวาคม 2020 | อา. 20 ธันวาคม 2020 | 10 | จ. 1 พฤศจิกายน 2021 | ศ. 10 ธันวาคม 2021 | 40 | [9 empty] | อ. 11 พฤศจิกายน 2025 | พฤ. 20 พฤศจิกายน 2025 | 10
61 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 3 | SNR-H3 | Hydro |  | 1×120 | 120 |  | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 21 มี.ค. 2523 | - | 2523 | 39 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis | 83.1381 | 98.0305 | 97.5734 | 99.66 | 97.55 | #REF! | 100 | 16.4212 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.44064 | 1.9695 | 2.4266 | 0.34 | 0.07 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.519 | 286.831 | 365.718 | 356.167 | 313.17 | 193.553 | 232.209 | 299.5563 | 285.9082 | 364.8612 | 355.3848 | 312.4048 | 192.8484 | 231.5056 | กาญจนบุรี | กลาง | SNR-H3 | อ. 1 มกราคม 2019 / พ. 11 ธันวาคม 2019 | อา. 20 มกราคม 2019/ ศ. 20 ธันวาคม 2019 | 20/10 | อา. 1 พฤศจิกายน 2020 | พฤ. 10 ธันวาคม 2020 | 40 | [9 empty] | ศ. 1 พฤศจิกายน 2024 | อา. 10 พฤศจิกายน 2024 | 10 | [9 empty] | อ. 6 มิถุนายน 2028 | จ. 12 มิถุนายน 2028 | 7
62 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 4 | SNR-H4 | Hydro |  | 1×180 | 180 |  | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 30 ม.ค. 2529 | - | 2529 | 33 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis Pump | 96.3818 | 98.3436 | 94.5617 | 94.86 | 89.1 | #REF! | 76.4406 | 2.6695 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1473 | 0.94863 | 0.39845 | 2.6643 | 0.72 | 0 | 0.057078 | 0.04364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.719 | 220.898 | 295.842 | 247.729 | 158.351 | 27.113 | 19.3236 | 340.4495 | 220.6919 | 295.6464 | 247.5224 | 158.1164 | 26.8293 | 19.0896 | กาญจนบุรี | กลาง | SNR-H4 | พ. 3 กรกฎาคม 2019 | ศ. 12 กรกฎาคม 2019 | 10 | [6 empty] | พ. 1 มิถุนายน 2022 | อา. 27 พฤศจิกายน 2022 | 180 | [9 empty] | พ. 1 กรกฎาคม 2026 | อ. 7 กรกฎาคม 2026 | 7
63 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 5 | SNR-H5 | Hydro |  | 1×180 | 180 |  | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 1 ต.ค. 2534 | - | 2534 | 28 |  |  |  | Mitsubishi/Vertical Francis Pump | 96.5261 | 99.6528 | 95.2717 | 95.12 | 87.61 | #REF! | 78.0959 | 2.6153 | 0.1368 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0.85864 | 0.21042 | 1.9543 | 0.42 | 0 | 0.052131 | 10.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.555 | 168.36 | 250.187 | 225.953 | 152.256 | 20.117 | 22.6475 | 297.2785 | 168.154 | 249.995 | 225.7467 | 152.0206 | 19.8333 | 22.4136 | กาญจนบุรี | กลาง | SNR-H5 | [12 empty] | พฤ. 1 มิถุนายน 2023 | จ. 27 พฤศจิกายน 2023 | 180 | [9 empty] | อ. 6 กรกฎาคม 2027 | จ. 12 กรกฎาคม 2027 | 7
64 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยที่ 1 | TN-H1 | Hydro |  | 1×19.5 | 19.5 | 39 | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 26 ธ.ค. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Mitsubishi/Kaplan | 94.675 | 99.8788 | 99.7169 | 95.16 | 99.41 | 84.187 | 99.6239 | 5.0628 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.26218 | 0.12124 | 0.28309 | 0.22 | 0.59 | 15.813 | 0.37606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6941 | 101.9024 | 115.0966 | 106.341 | 94.3045 | 46.0271 | 55.2382 | 101.1084 | 101.3039 | 114.4769 | 105.6998 | 93.6968 | 45.5008 | 54.6848 | กาญจนบุรี | กลาง | TN-H1 | [6 empty] | พ. 3 พฤศจิกายน 2021 | พฤ. 2 ธันวาคม 2021 | 30 | [9 empty] | ศ. 21 พฤศจิกายน 2025 | อา. 30 พฤศจิกายน 2025 | 10
65 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยที่ 2 | TN-H2 | Hydro |  | 1×19.5 | 19.5 |  | น้ำ | แม่น้ำแควใหญ่ | 11 ก.พ. 2525 | - | 2525 | 37 |  |  |  | Mitsubishi/Kaplan | 99.7795 | 79.5061 | 97.4835 | 99.75 | 99.64 | 82.8428 | 96.6077 | 0 | 20.378 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 2.5698 | 0.22051 | 0.11593 | 0.60394 | 0.25 | 0.36 | 17.1572 | 0.82252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6234 | 76.3201 | 113.6722 | 112.5587 | 89.6605 | 45.0672 | 54.7853 | 107.0377 | 75.7216 | 113.11 | 111.9165 | 89.0516 | 44.5413 | 54.2319 | กาญจนบุรี | กลาง | TN-H2 |  |  |  | พ. 4 พฤศจิกายน 2020 | พฤ. 3 ธันวาคม 2020 | 30 | [9 empty] | จ. 11 พฤศจิกายน 2024 | พ. 20 พฤศจิกายน 2024 | 10 | [9 empty] | พ. 18 ตุลาคม 2028 | อ. 24 ตุลาคม 2028 | 7
66 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 1 | VRK-H1 | Hydro |  | 1×100 | 100 | 300 | น้ำ | แม่น้ำแควน้อย | 9 มี.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 89.6039 | 91.0908 | 79.3139 | 88.79 | 83.77 | #REF! | 79.7635 | 3.1783 | 0 | 11.0724 | 0 | 0 | 1.8769 | 0 | 0.29338 | 0.47207 | 0.39693 | 1.3 | 0.38 | 0.10788 | 0.05844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7197 | 335.5619 | 325.3059 | 308.7799 | 252.1053 | 197.7253 | 143.9461 | 297.9627 | 334.8433 | 324.6823 | 308.0391 | 251.4093 | 197.053 | 143.2104 | กาญจนบุรี | กลาง | VRK-H1 | อ. 1 มกราคม 2019 | อา. 12 พฤษภาคม 2019 | 132 |  |  |  | อ. 2 พฤศจิกายน 2021 | พฤ. 11 พฤศจิกายน 2021 | 10 | [9 empty] | อ. 4 พฤศจิกายน 2025 | พฤ. 13 พฤศจิกายน 2025 | 10
67 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 2 | VRK-H2 | Hydro |  | 1×100 | 100 |  | น้ำ | แม่น้ำแควน้อย | 7 ก.พ. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 89.4973 | 85.2252 | 87.9738 | 88.89 | 81.8 | #REF! | 79.7481 | 3.1783 | 6.1963 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.39181 | 2.8121 | 1.21 | 0.49 | 0.097603 | 0.077224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8875 | 307.7532 | 384.1688 | 281.6321 | 251.3167 | 198.8065 | 145.3336 | 297.1322 | 307.1039 | 383.4223 | 280.9626 | 250.6218 | 198.1337 | 144.5901 | กาญจนบุรี | กลาง | VRK-H2 |  |  |  | อ. 3 พฤศจิกายน 2020 | พฤ. 12 พฤศจิกายน 2020 | 10 | [9 empty] | พฤ. 7 พฤศจิกายน 2024 | ส. 16 พฤศจิกายน 2024 | 10 | [9 empty] | อ. 7 พฤศจิกายน 2028 | อา. 26 พฤศจิกายน 2028 | 20
68 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 3 | VRK-H3 | Hydro |  | 1×100 | 100 |  | น้ำ | แม่น้ำแควน้อย | 5 ธ.ค. 2527 | - | 2527 | 35 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 83.4313 | 90.8393 | 87.8303 | 86.62 | 83.74 | #REF! | 51.4641 | 9.3982 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 32.7869 | 0.24677 | 0.74055 | 2.954 | 1.12 | 0.42 | 0.24239 | 0.0094869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1457 | 347.3345 | 359.7749 | 281.1066 | 252.1854 | 198.029 | 126.6984 | 278.4458 | 346.6046 | 359.0832 | 280.4369 | 251.489 | 197.3579 | 126.1784 | กาญจนบุรี | กลาง | VRK-H3 | อ. 5 พฤศจิกายน 2019 | พฤ. 14 พฤศจิกายน 2019 | 10 | [9 empty] | อ. 7 พฤศจิกายน 2023 | พฤ. 16 พฤศจิกายน 2023 | 10 | [9 empty] | อ. 9 พฤศจิกายน 2027 | อา. 28 พฤศจิกายน 2027 | 20
69 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 1 | RPB-H1 | Hydro |  | 1×80 | 80 | 240 | น้ำ | ลำน้ำคลองแสง | 14 ก.ค. 2530 | - | 2530 | 32 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 99.7574 | 95.1808 | 98.0976 | 96.97 | 95.35 | 99.6223 | 82.6201 | 0 | 4.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2131 | 0.24258 | 0.18348 | 0.55499 | 0.33 | 4.44 | 0.37766 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.357 | 121.963 | 215.912 | 128.499 | 163.01 | 129.513 | 189.415 | 155.8745 | 121.4328 | 215.3896 | 127.9972 | 162.1226 | 128.9812 | 188.9396 | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | RPB-H1 | [9 empty] | อา. 5 มิถุนายน 2022 | พฤ. 1 ธันวาคม 2022 | 180 | [9 empty] | ส. 12 กันยายน 2026 | จ. 21 กันยายน 2026 | 10
70 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 2 | RPB-H2 | Hydro |  | 1×80 | 80 |  | น้ำ | ลำน้ำคลองแสง | 12 มิ.ย. 2530 | - | 2530 | 32 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 99.589 | 91.5648 | 98.3634 | 93.4 | 79.55 | 99.8014 | 96.7644 | 0 | 8.1958 | 0 | 3.5 | 19.83 | 0 | 0 | 0.41096 | 0.23945 | 0.27322 | 0.4 | 0.41 | 0.19863 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.766 | 122.978 | 216.371 | 127.472 | 158.289 | 118.1281 | 196.28 | 155.2788 | 122.486 | 215.851 | 126.9756 | 157.4693 | 117.6299 | 195.6972 | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | RPB-H2 | อา. 22 กันยายน 2019 | ศ. 4 ตุลาคม 2019 | 13 | [9 empty] | อา. 4 มิถุนายน 2023 | พฤ. 30 พฤศจิกายน 2023 | 180 | [9 empty] | อา. 12 กันยายน 2027 | อ. 21 กันยายน 2027 | 10
71 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 3 | RPB-H3 | Hydro |  | 1×80 | 80 |  | น้ำ | ลำน้ำคลองแสง | 12 พ.ค. 2530 | - | 2530 | 32 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Francis | 99.7717 | 95.3043 | 94.9595 | 97.05 | 95.49 | 99.7447 | 96.7403 | 0 | 4.531 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22831 | 0.16469 | 0.23869 | 0.25 | 4.29 | 0.25533 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.153 | 123.099 | 214.782 | 126.775 | 148.963 | 119.074 | 201.949 | 157.6476 | 122.5552 | 214.2648 | 126.2883 | 148.0814 | 118.596 | 201.3438 | สุราษฎร์ธานี | ใต้ | RPB-H3 |  |  |  | อา. 13 กันยายน 2020 | ศ. 25 กันยายน 2020 | 13 | [9 empty] | อา. 2 มิถุนายน 2024 | พฤ. 28 พฤศจิกายน 2024 | 180 | [9 empty] | อ. 12 กันยายน 2028 | พฤ. 21 กันยายน 2028 | 10
72 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 1 | BLG-H1 | Hydro |  | 1×24 | 24 | 76 | น้ำ | แม่น้ำปัตตานี | 11 ก.ค. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Barrat Heavy Energy/Vertical Francis | 99.4209 | 96.7058 | 99.5564 | 96.91 | 51.83 | 26.699 | 91.5523 | 0 | 2.4362 | 0 | 0 | 41.83 | 68.5736 | 3.347 | 0.57915 | 0.858 | 0.44361 | 3.09 | 6.35 | 4.7274 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.749 | 115.285 | 86.178 | 79.23 | 50.836 | 45.158 | 87.676 | 92.4398 | 114.9423 | 85.8647 | 78.8213 | 50.5766 | 45.0447 | 87.2558 | ยะลา | ใต้ | BLG-H1 | ศ. 16 สิงหาคม 2019 | ส. 30 พฤศจิกายน 2019 | 107 |  |  |  | พฤ. 1 กรกฎาคม 2021 | ส. 10 กรกฎาคม 2021 | 10 | [9 empty] | ศ. 11 กรกฎาคม 2025 | อา. 20 กรกฎาคม 2025 | 10
73 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 2 | BLG-H2 | Hydro |  | 1×28 | 28 |  | น้ำ | แม่น้ำปัตตานี | 12 ส.ค. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Barrat Heavy Energy/Vertical Francis | 99.4873 | 95.462 | 99.2458 | 33.13 | 52.83 | 81.9106 | 77.9736 | 0 | 4.0604 | 0 | 66.72 | 43.75 | 0 | 12.7372 | 0.51275 | 0.47757 | 0.75421 | 0.15 | 3.43 | 18.0894 | 9.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.432 | 112.828 | 88.723 | 17.545 | 47.054 | 138.327 | 63.211 | 95.1101 | 112.4889 | 88.4048 | 17.4342 | 46.811 | 137.938 | 62.9392 | ยะลา | ใต้ | BLG-H2 | พ. 1 พฤษภาคม 2019 | พฤ. 15 สิงหาคม 2019 | 107 | อ. 18 สิงหาคม 2020 | พฤ. 27 สิงหาคม 2020 | 10 | [9 empty] | พ. 28 สิงหาคม 2024 | ศ. 6 กันยายน 2024 | 10 | [9 empty] | พฤ. 7 กันยายน 2028 | ศ. 6 ตุลาคม 2028 | 30
74 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 3 | BLG-H3 | Hydro |  | 1×24 | 24 |  | น้ำ | แม่น้ำปัตตานี | 1 พ.ย. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | VA-MCE/Vertical Francis | 99.6509 | 96.9471 | 99.316 | 97.72 | 92.49 | 67.4734 | 0 | 0 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 29.2028 | 100 | 0.34912 | 0.32066 | 0.68401 | 2.28 | 7.51 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.513 | 110.772 | 82.606 | 92.157 | 79.836 | 104.943 | 0 | 94.196 | 110.4392 | 82.3079 | 91.6928 | 79.3388 | 104.5954 | 0 | ยะลา | ใต้ | BLG-H3 | อ. 8 มกราคม 2019 | พ. 6 กุมภาพันธ์ 2019 | 30 | [9 empty] | ส. 4 กุมภาพันธ์ 2023 | จ. 13 กุมภาพันธ์ 2023 | 10 | [9 empty] | อา. 14 กุมภาพันธ์ 2027 | อ. 23 กุมภาพันธ์ 2027 | 10
75 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 1 | UR-H1 | Hydro |  | 1×8.4 | 8.4 | 25.2 | น้ำ | แม่น้ำพอง | 13 มี.ค. 2509 | - | 2509 | 53 |  |  |  | Escher Wyss Gmbh./Vertical Kaplan | 87.1626 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 36.6476 | 82.8862 | 10.9357 | 100 | 100 | 100 | 96.65 | 57.7458 | 1.2056 | 0.089422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39954 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9845 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 4.5324 | 12.5696 | 26.8443 | 0 | 0 | 0 | 1.6009 | 4.3951 | 12.391 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | UR-H1 | [9 empty] | อ. 12 กรกฎาคม 2022 | ส. 16 กรกฎาคม 2022 | 5 | [9 empty] | อา. 12 กรกฎาคม 2026 | อ. 21 กรกฎาคม 2026 | 10
76 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 2 | UR-H2 | Hydro |  | 1×8.4 | 8.4 |  | น้ำ | แม่น้ำพอง | 13 มี.ค. 2509 | - | 2509 | 53 |  |  |  | Escher Wyss Gmbh./Vertical Kaplan | 95.473 | 96.7695 | 88.3691 | 92.91 | 86.82 | 90.8442 | 85.4394 | 2.5352 | 0.0056922 | 4.2486 | 0 | 5.95 | 0 | 0.89728 | 0.18075 | 0.41572 | 1.4809 | 0.25 | 0.45 | 0.27854 | 0.035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2805 | 53.8275 | 33.1167 | 19.6073 | 18.47 | 7.2835 | 12.9825 | 30.1281 | 53.5983 | 32.9292 | 19.4932 | 18.3564 | 7.1956 | 12.8871 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | UR-H2 | ส. 4 พฤษภาคม 2019 | อ. 7 พฤษภาคม 2019 | 4 | อ. 12 พฤษภาคม 2020 | พฤ. 21 พฤษภาคม 2020 | 10 | [6 empty] | พ. 1 มีนาคม 2023 | อา. 5 มีนาคม 2023 | 5 | [9 empty] | อ. 9 กุมภาพันธ์ 2027 | ส. 13 กุมภาพันธ์ 2027 | 5
77 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 3 | UR-H3 | Hydro |  | 1×8.4 | 8.4 |  | น้ำ | แม่น้ำพอง | 19 มี.ค. 2511 | - | 2511 | 51 |  |  |  | Escher Wyss Gmbh./Vertical Kaplan | 95.4374 | 96.3621 | 93.5998 | 90.56 | 92.54 | 88.1605 | 81.6152 | 2.6027 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.4064 | 4.5507 | 0.1465 | 0.83542 | 0.23566 | 0.18 | 0.68 | 0.6524 | 0.061096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4728 | 51.614 | 24.692 | 20.9387 | 16.9801 | 2.5632 | 14.762 | 25.3472 | 51.3954 | 24.5672 | 20.814 | 16.8892 | 2.534 | 14.5584 | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | UR-H3 | จ. 7 มกราคม 2019 | พฤ. 10 มกราคม 2019 | 4 | ส. 11 มกราคม 2020 | จ. 20 มกราคม 2020 | 10 | [6 empty] | อ. 9 พฤษภาคม 2023 | ส. 13 พฤษภาคม 2023 | 5 | [9 empty] | อา. 9 พฤษภาคม 2027 | พฤ. 13 พฤษภาคม 2027 | 5
78 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 1 | SRD-H1 | Hydro |  | 1×12 | 12 | 36 | น้ำ | แม่น้ำลำโดมน้อย | 27 พ.ย. 2514 | - | 2514 | 48 |  |  |  | Toshiba/Vertical Kaplan | 97.3792 | 98.9189 | 91.963 | 99.52 | 97.21 | 99.61 | 99.9032 | 2.5569 | 0.9079 | 7.9518 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0.063927 | 0.17323 | 0.085193 | 0.48 | 0.25 | 0.39003 | 0.096767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5215 | 30.39 | 22.2889 | 28.6121 | 55.298 | 15.2642 | 15.368 | 41.4226 | 30.2945 | 22.2018 | 28.506 | 55.1311 | 15.1824 | 15.3143 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | SRD-H1 | อา. 8 ธันวาคม 2019 | อ. 17 ธันวาคม 2019 | 10 | [6 empty] | อา. 5 มิถุนายน 2022 | พ. 8 มิถุนายน 2022 | 4 | [9 empty] | ส. 17 มกราคม 2026 | อ. 20 มกราคม 2026 | 4
79 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 2 | SRD-H2 | Hydro |  | 1×12 | 12 |  | น้ำ | แม่น้ำลำโดมน้อย | 27 พ.ย. 2514 | - | 2514 | 48 |  |  |  | Toshiba/Vertical Kaplan | 97.2464 | 96.8154 | 99.8179 | 90.83 | 99.75 | 5.2397 | 22.0072 | 2.6254 | 0.89652 | 0 | 8.01 | 0 | 94.7032 | 77.9928 | 0.12823 | 2.2881 | 0.18215 | 1.16 | 0.25 | 0.057078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6031 | 30.9189 | 21.7161 | 25.2455 | 53.618 | 0.055 | 21.4252 | 40.5069 | 30.8228 | 21.6297 | 25.1564 | 53.457 | 0.048151 | 21.3324 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | SRD-H2 | [6 empty] | อ. 8 มิถุนายน 2021 | ศ. 11 มิถุนายน 2021 | 4 | [9 empty] | อา. 8 มิถุนายน 2025 | พ. 11 มิถุนายน 2025 | 4
80 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 3 | SRD-H3 | Hydro |  | 1×12 | 12 |  | น้ำ | แม่น้ำลำโดมน้อย | 18 เม.ย. 2527 | - | 2527 | 35 |  |  |  | Toshiba/Vertical Kaplan | 97.2938 | 99.1348 | 99.7213 | 97.24 | 16.86 | 93.6728 | 99.2426 | 2.5797 | 0.84244 | 0 | 2.63 | 83.14 | 5.6334 | 0.63752 | 0.12652 | 0.022769 | 0.27873 | 0.13 | 0 | 0.69387 | 0.11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9502 | 31.2868 | 23.2048 | 28.0824 | 8.0942 | 19.1814 | 20.0935 | 41.8503 | 31.1885 | 23.1127 | 27.9773 | 8.0731 | 19.0821 | 20.0158 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | SRD-H3 | อา. 22 ธันวาคม 2019 | พ. 25 ธันวาคม 2019 | 4 | [9 empty] | อา. 10 ธันวาคม 2023 | พ. 13 ธันวาคม 2023 | 4 | [9 empty] | อา. 12 ธันวาคม 2027 | อ. 21 ธันวาคม 2027 | 10
81 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ หน่วยที่ 1 | CLB-H1 | Hydro |  | 1×20 | 20 | 40 | น้ำ | แม่น้ำพรม | 24 พ.ย. 2515 | - | 2515 | 47 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Pelton | 97.7627 | 98.6692 | 94.0029 | 83.38 | 0 | 29.2529 | 97.2507 | 2.0146 | 1.0303 | 0 | 15.79 | 100 | 68.1901 | 0.45537 | 0.2226 | 0.30055 | 5.9971 | 0.83 | 0 | 2.5571 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3674 | 57.8516 | 34.4819 | 23.972 | 0 | 6.196 | 32.801 | 37.1079 | 57.5981 | 34.265 | 23.8084 | 0 | 6.1397 | 32.6088 | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | CLB-H1 | จ. 4 มีนาคม 2019 /จ. 18 มีนาคม 2019 | ศ. 8 มีนาคม 2019 /ส. 23 มีนาคม 2019 | 5/6 |  |  |  | พ. 5 พฤษภาคม 2021 | ส. 8 พฤษภาคม 2021 | 4 | [9 empty] | ศ. 2 พฤษภาคม 2025 | จ. 5 พฤษภาคม 2025 | 4
82 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ หน่วยที่ 2 | CLB-H2 | Hydro |  | 1×20 | 20 |  | น้ำ | แม่น้ำพรม | 24 พ.ย. 2515 | - | 2515 | 47 |  |  |  | Fuji Electric/Vertical Pelton | 97.1625 | 94.5046 | 99.6606 | 97.39 | 96.87 | 74.5076 | 34.5277 | 2.5474 | 5.1002 | 0 | 2.34 | 0 | 25.2055 | 65.4723 | 0.29014 | 0.39523 | 0.33944 | 0.27 | 3.13 | 0.28691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4857 | 49.9582 | 38.3361 | 32.252 | 52.107 | 37.616 | 15.281 | 34.2599 | 49.733 | 38.0961 | 32.0192 | 51.7947 | 37.4788 | 15.2191 | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | CLB-H2 | จ. 4 มีนาคม 2019 | จ. 25 มีนาคม 2019 | 22 | [6 empty] | ศ. 7 ตุลาคม 2022 | จ. 10 ตุลาคม 2022 | 4 | [9 empty] | พ. 7 ตุลาคม 2026 | ส. 10 ตุลาคม 2026 | 4
83 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำแก่งกระจาน หน่วยที่ 1 | KKC-H1 | Hydro |  | 1×19 | 19 | 19 | น้ำ | แม่น้ำเพชร | 1 ต.ค. 2517 | - | 2517 | 45 |  |  |  | Fuji Electric/Kaplan | 91.6098 | 83.5193 | 92.4702 | 77.96 | 79.9 | 69.8588 | 63.552 | 8.3674 | 16.1202 | 0 | - | 0 | 3.4361 | 0 | 0.022831 | 0.3605 | 1.8784 | 3.72 | 1.3 | 3.7745 | 6.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.862 | 68.71 | 63.362 | 72.3655 | 85.58 | 55.92 | 28.251 | 78.7632 | 68.6267 | 63.241 | 72.2345 | 85.46 | 55.7983 | 28.1558 | เพชรบุรี | กลาง | KKC-H1 | [6 empty] | พฤ. 10 มิถุนายน 2021 | ส. 19 มิถุนายน 2021 | 10 | [9 empty] | อ. 10 มิถุนายน 2025 | พฤ. 19 มิถุนายน 2025 | 10
84 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 1 | PMN-H1 | Hydro |  | 1×34 | 34 | 136 | น้ำ | แม่น้ำมูล | 17 พ.ย. 2537 | - | 2537 | 25 |  |  |  | VA-MCE/Horizontal Kaplan | 71.0172 | 82.0894 | 83.5456 | 85.09 | 86.95 | 93.0296 | 91.3476 | 1.3927 | 0.63752 | 0 | 7.55 | 0.09 | 0 | 0 | 1.0826 | 0.36069 | 5.4307 | 0.09 | 8.5 | 0.18836 | 0.0056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7653 | 51.6246 | 34.2291 | 18.2905 | 51.92 | 11.5765 | 41.2048 | 22.7102 | 51.5656 | 34.1709 | 18.2389 | 51.8584 | 11.5142 | 41.1354 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | PMN-H1 |  |  |  | อา. 9 สิงหาคม 2020 | ศ. 14 สิงหาคม 2020 | 6 | [9 empty] | อา. 11 สิงหาคม 2024 | อา. 25 สิงหาคม 2024 | 15
85 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 2 | PMN-H2 | Hydro |  | 1×34 | 34 |  | น้ำ | แม่น้ำมูล | 21 พ.ย. 2537 | - | 2537 | 25 |  |  |  | VA-MCE/Horizontal Kaplan | 71.7491 | 82.0578 | 83.5492 | 85.56 | 91.26 | 93.0368 | 91.3476 | 0 | 0.63752 | 0 | 7.03 | 3.55 | 0 | 0 | 0.18836 | 0.39219 | 5.4123 | 2.38 | 0.87 | 0.18113 | 0.0056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1607 | 48.9339 | 36.9843 | 23.3335 | 46.3979 | 11.7509 | 35.3488 | 31.0884 | 48.8772 | 36.9204 | 23.2707 | 46.34 | 11.6882 | 35.2874 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | PMN-H2 |  |  |  | อา. 23 สิงหาคม 2020 | ศ. 28 สิงหาคม 2020 | 6 | [9 empty] | ศ. 20 กันยายน 2024 | ศ. 4 ตุลาคม 2024 | 15
86 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 3 | PMN-H3 | Hydro |  | 1×34 | 34 |  | 'น้ำ | แม่น้ำมูล | 16 พ.ย. 2537 | - | 2537 | 25 |  |  |  | VA-MCE/Horizontal Kaplan | 71.7109 | 81.7878 | 82.7577 | 75.13 | 89.89 | 90.3106 | 91.1839 | 2.871 | 3.4267 | 5.9056 | 17.92 | 4.5 | 5.5479 | 0.30908 | 0.22641 | 0.3679 | 0.29827 | 0.4 | 1.21 | 0.028539 | 0.0056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7562 | 47.8575 | 33.143 | 19.284 | 38.6006 | 1.2969 | 33.4712 | 24.6996 | 47.8051 | 33.0871 | 19.2346 | 38.5507 | 1.2861 | 33.4223 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | PMN-H3 | [6 empty] | อา. 8 สิงหาคม 2021 | ศ. 13 สิงหาคม 2021 | 6 | [9 empty] | ศ. 4 กรกฎาคม 2025 | ศ. 18 กรกฎาคม 2025 | 15
87 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 4 | PMN-H4 | Hydro |  | 1×34 | 34 |  | น้ำ | แม่น้ำมูล | 11 พ.ย. 2537 | - | 2537 | 25 |  |  |  | VA-MCE/Horizontal Kaplan | 71.7109 | 79.1483 | 80.6774 | 73.08 | 86.58 | 89.2836 | 91.1839 | 0 | 3.5633 | 5.5442 | 18.55 | 8.3 | 3.9058 | 0.30908 | 0.22641 | 0.39048 | 3.3796 | 1.59 | 0.65 | 0.028539 | 0.0056922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2657 | 45.9443 | 33.8627 | 17.6896 | 54.9401 | 10.3685 | 33.1631 | 27.2022 | 45.8946 | 33.8065 | 17.6453 | 54.8692 | 10.3102 | 33.1133 | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | PMN-H4 | [6 empty] | อา. 22 สิงหาคม 2021 | ศ. 27 สิงหาคม 2021 | 6 | [9 empty] | ส. 20 กันยายน 2025 | ส. 4 ตุลาคม 2025 | 15
88 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา หน่วยที่ 1 | LTK-H1 | Hydro |  | 1×250 | 250 | 500 | น้ำ | อ่างเก็บน้ำลำตะคอง | 19 ก.ค. 2547 | - | 2547 | 15 |  |  |  | Alstom/Vertical Francis Pump | 97.0675 | 87.2903 | 93.2432 | 95.54 | 87.05 | 98.5447 | 99.8786 | 0.37804 | 5.5299 | 5.4119 | 3.66 | 11.64 | 0.66686 | 0 | 2.5544 | 7.1797 | 1.3449 | 0.8 | 1.31 | 0.78843 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.332 | 183.805 | 141.722 | 102.7 | 115.19 | 103.81 | 114.28 | 321.855 | 181.6256 | 139.9767 | 100.9613 | 113.0349 | 101.8181 | 112.3502 | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | LTK-H1 | [6 empty] | จ. 8 พฤศจิกายน 2021 | อา. 14 พฤศจิกายน 2021 | 7 | [9 empty] | ศ. 3 ตุลาคม 2025 | พ. 22 ตุลาคม 2025 | 20
89 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา หน่วยที่ 2 | LTK-H2 | Hydro |  | 1×250 | 250 |  | น้ำ | อ่างเก็บน้ำลำตะคอง | 19 ก.ค. 2547 | - | 2547 | 15 |  |  |  | Alstom/Vertical Francis Pump | 97.5394 | 92.4689 | 91.7162 | 96.99 | 87.88 | 85.6414 | 99.8254 | 0.3653 | 6.6739 | 3.7058 | 2.57 | 0.63 | 13.8309 | 0 | 2.0953 | 0.85724 | 4.578 | 0.44 | 11.5 | 0.52778 | 0.17456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.744 | 194.18 | 133.969 | 94.55 | 97.42 | 93.51 | 117.68 | 288.5314 | 191.9205 | 132.2522 | 92.8545 | 95.6466 | 91.9395 | 115.717 | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | LTK-H2 | [9 empty] | จ. 7 พฤศจิกายน 2022 | อา. 13 พฤศจิกายน 2022 | 7 | [9 empty] | พ. 7 ตุลาคม 2026 | จ. 26 ตุลาคม 2026 | 20
90 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หน่วยที่ 1 | KNO-H1 | Hydro |  | 1×15 | 15 | 30 | น้ำ | ลุ่มน้ำแควน้อย | 1 พ.ย. 2558 | - | 2558 | 4 |  |  |  |  | Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2555: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2556: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.332 | 183.805 | [5 empty] | 321.855 | 181.6256 | [5 empty] | พิษณุโลก | เหนือ | KNO-H1
91 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หน่วยที่ 2 | KNO-H2 | Hydro |  | 1×15 | 15 |  | น้ำ | ลุ่มน้ำแควน้อย | 1 พ.ย. 2558 | - | 2558 | 4 |  |  |  |  | Heat Rate [kJ/kWh] 2550: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2551: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2555: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2556: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.744 | 194.18 | [5 empty] | 288.5314 | 191.9205 | [5 empty] | พิษณุโลก | เหนือ | KNO-H2
92 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หน่วยที่ 1 | CPD-H1 | Hydro |  | 1x6 | 6 | 12 | น้ำ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1 เม.ย. 2555 | - | 2555 | 7 |  |  |  | THMPE/Horizontal Bulb Tubular | - | - | - | - | 85.05 | 78.3141 | 83.6012 | - | - | - | - | 0 | 3.6929 | 0 |  | - | - | - | 14.95 | 17.993 | 16.3988 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | 12.6958 | 14.7664 | 17.7848 |  | - | - | - | 12.4823 | 14.4788 | 17.414 | ชัยนาท | กลาง | CPD-H1 |  |  |  | พ. 8 กรกฎาคม 2020 | ศ. 25 กันยายน 2020 | 80 |  |  |  | จ. 11 กรกฎาคม 2022 | อ. 19 กรกฎาคม 2022 | 9 | [6 empty] | จ. 7 กรกฎาคม 2025 | อ. 15 กรกฎาคม 2025 | 9 | [6 empty] | จ. 3 กรกฎาคม 2028 | อ. 11 กรกฎาคม 2028 | 9
93 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หน่วยที่ 2 | CPD-H2 | Hydro |  | 1x6 | 6 |  | น้ำ | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1 เม.ย. 2555 | - | 2555 | 7 |  |  |  | THMPE/Horizontal Bulb Tubular | - | - | - | - | 99.13 | 80.9378 | 91.8496 | - | - | - | - | 0 | 4.1724 | 0 |  | - | - | - | 0.87 | 14.8898 | 8.1504 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | 26.1999 | 15.9403 | 20.2522 |  | - | - | - | 25.7725 | 15.6308 | 19.8585 | ชัยนาท | กลาง | CPD-H2 |  |  |  | ส. 26 กันยายน 2020 | จ. 14 ธันวาคม 2020 | 80 |  |  |  | พ. 20 กรกฎาคม 2022 | พฤ. 28 กรกฎาคม 2022 | 9 | [6 empty] | พ. 16 กรกฎาคม 2025 | พฤ. 24 กรกฎาคม 2025 | 9 | [6 empty] | พ. 12 กรกฎาคม 2028 | พฤ. 20 กรกฎาคม 2028 | 9
94 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หน่วยที่ 1 | MNG-H1 | Mini Hydro |  | 1×4.5 | 4.5 | 9 | น้ำ | ลำน้ำแม่งัด | 4 พ.ย. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Fuji Electric/Kaplan | 93.5841 | 95.0168 | 96.0457 | 77.27 | 94.38 | 76.6882 | 68.5046 | 2.4951 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 0.0056922 | 2.1177 | 1.99 | 0.06 | 0.028539 | 0.011384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0755 | 11.7026 | 9.4485 | 3.5368 | 6.5639 | 3.1512 | 0.8403 | 11.018 | 11.6423 | 9.3319 | 3.4838 | 6.5158 | 3.1034 | 0.83009 | เชียงใหม่ | เหนือ | MNG-H1 | ศ. 1 มีนาคม 2019 /อ. 1 ตุลาคม 2019 | ศ. 31 พฤษภาคม 2019/ ส. 30 พฤศจิกายน 2019 | 92/61 |  |  |  | ศ. 1 ตุลาคม 2021 | ส. 30 ตุลาคม 2021 | 30 | [6 empty] | อ. 21 พฤษภาคม 2024 | พฤ. 30 พฤษภาคม 2024 | 10 | [6 empty] | จ. 24 พฤษภาคม 2027 | พ. 2 มิถุนายน 2027 | 10
95 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หน่วยที่ 2 | MNG-H2 | Mini Hydro |  | 1×4.5 | 4.5 |  | น้ำ | ลำน้ำแม่งัด | 4 พ.ย. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Fuji Electric/Kaplan | 93.5972 | 95.0168 | 98.1425 | 79.26 | 94.41 | 75.2308 | 68.5542 | 2.4819 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0.0056922 | 0.0056922 | 2.11 | 0.03 | 1.484 | 0.011384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 4.7492 | 7.0662 | 4.0767 | 5.9277 | 5.2875 | 0.7552 | 9.6015 | 4.7264 | 7.0029 | 4.0199 | 5.8844 | 5.2103 | 0.74595 | เชียงใหม่ | เหนือ | MNG-H2 | พ. 1 พฤษภาคม 2019 /อา. 1 ธันวาคม 2019 | อา. 30 มิถุนายน 2019 / อ. 31 ธันวาคม 2019 | 61 /31 | พ. 1 มกราคม 2020 | ศ. 31 มกราคม 2020 | 31 | จ. 1 พฤศจิกายน 2021 | อ. 30 พฤศจิกายน 2021 | 30 | [6 empty] | ศ. 31 พฤษภาคม 2024 | อา. 9 มิถุนายน 2024 | 10 | [6 empty] | พฤ. 3 มิถุนายน 2027 | ส. 12 มิถุนายน 2027 | 10
96 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนน้ำพุง หน่วยที่ 1 | NP-H1 | Mini Hydro |  | 1×3 | 3 | 6 | น้ำ | แม่น้ำพุง | 20 ต.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Ebara/Vertical Francis | 81.5888 | 94.4689 | 90.5545 | 90.87 | 80.56 | 44.1387 | 1.5786 | 14.0799 | 0 | 1.9503 | 0.09 | 11.61 | 50.3177 | 98.2461 | 0.66952 | 0.53203 | 0.49712 | 1.01 | 0.67 | 0.63927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9271 | 11.6254 | 12.2568 | 7.2502 | 3.5065 | 2.641 | 0.392 | 10.8895 | 11.5892 | 12.1969 | 7.1969 | 3.4722 | 2.6157 | 0.38338 | สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | NP-H1 | [6 empty] | ส. 20 กุมภาพันธ์ 2021 | อ. 23 กุมภาพันธ์ 2021 | 4 |  |  |  | จ. 20 กุมภาพันธ์ 2023 | อา. 26 กุมภาพันธ์ 2023 | 7 |  |  |  | พฤ. 20 กุมภาพันธ์ 2025 | อา. 23 กุมภาพันธ์ 2025 | 4 |  |  |  | ส. 20 กุมภาพันธ์ 2027 | ศ. 26 กุมภาพันธ์ 2027 | 7
97 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนน้ำพุง หน่วยที่ 2 | NP-H2 | Mini Hydro |  | 1×3 | 3 |  | น้ำ | แม่น้ำพุง | 20 ต.ค. 2528 | - | 2528 | 34 |  |  |  | Ebara/Vertical Francis | 79.7659 | 93.8884 | 87.1968 | 90.52 | 88.71 | 87.7765 | 86.8033 | 14.0826 | 0 | 5.3334 | 0.63 | 2.15 | 3.6444 | 0 | 2.5221 | 1.1062 | 0.84377 | 0.87 | 1.06 | 0.68303 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4275 | 12.1084 | 10.8689 | 6.8519 | 5.0532 | 6.5283 | 7.5524 | 14.3751 | 12.0696 | 10.8198 | 6.8013 | 4.9969 | 6.4759 | 7.4863 | สกลนคร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | NP-H2 | อา. 4 สิงหาคม 2019 | อ. 13 สิงหาคม 2019 | 10 | [6 empty] | พฤ. 2 มิถุนายน 2022 | อา. 5 มิถุนายน 2022 | 4 |  |  |  | อา. 2 มิถุนายน 2024 | ส. 8 มิถุนายน 2024 | 7 |  |  |  | อ. 2 มิถุนายน 2026 | ศ. 5 มิถุนายน 2026 | 4
98 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านสันติ หน่วยที่ 1 | BST-H1 | Mini Hydro |  | 1×1.275 | 1.275 | 1.275 | น้ำ | แม่น้ำปัตตานี | 4 พ.ย. 2525 | - | 2525 | 37 |  |  |  | Ebara/Francis | 94.7274 | 96.3631 | 75.9963 | 89.39 | 96.64 | 98.4009 | 99.6408 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | 0 | 0 | 5.2726 | 3.6369 | 24.0037 | 10.61 | 1.09 | 1.5991 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 8.9144 | 5.0432 | 7.4089 | 7.06 | 7.7994 | 4.5501 | 7.5363 | 8.8472 | 4.9819 | 7.3366 | 6.99 | 7.7448 | 4.5066 | ยะลา | ใต้ | BST-H1 |  |  |  | อ. 21 กรกฎาคม 2020 | พ. 29 กรกฎาคม 2020 | 9 | [12 empty] | พ. 30 กรกฎาคม 2025 | จ. 18 สิงหาคม 2025 | 20
99 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนนเรศวร หน่วยที่ 1 | NSD-H1 | Mini Hydro |  | 1x8 | 8 | 8 | น้ำ | แม่น้ำน่าน | 1 ก.ย. 2557 | - | 2557 | 5 |  |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558: 73.9304; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 94.2316; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558: 14.1733; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2557: -; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558: 11.8963; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 5.7684; Heat Rate [kJ/kWh] 2555: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2556: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2557: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2558: 0; Heat Rate [kJ/kWh] 2559: 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.2634 | 29.805 | [5 empty] | 28.8564 | 29.3367 | พิษณุโลก | เหนือ | NSD-H1
100 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนห้วยกุ่ม หน่วยที่ 1 | HK-H1 | Mini Hydro |  | 1×1.06 | 1.06 | 1.06 | น้ำ | แม่น้ำพรมตอนล่าง | 8 มี.ค. 2525 | - | 2525 | 37 |  |  |  | EAML Engineering/Horizontal Francis | 84.7326 | 89.544 | 84.4761 | 85.12 | 84.31 | 81.34 | 95.2469 | 0.83524 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 3.8756 | 0 | 0.074201 | 0.040984 | 0.11384 | 0.08 | 2.32 | 1.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 4.6966 | 3.7309 | 3.5582 | 3.28 | 2.1262 | 3.0015 | 2.6198 | 4.6539 | 3.6868 | 3.5087 | 3.25 | 2.0885 | 2.9627 | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | HK-H1 | [9 empty] | อ. 18 ตุลาคม 2022 | พฤ. 20 ตุลาคม 2022 | 3 | [9 empty] | อา. 18 ตุลาคม 2026 | ส. 24 ตุลาคม 2026 | 7
101 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 1 | BKG-H1 | Mini Hydro |  | 1×0.09 | 0.09 | 0.2 | น้ำ | แม่น้ำปิง | 24 ธ.ค. 2526 | - | 2526 | 36 |  |  |  | Nanping Electrical Machinery/Pelton | 81.5918 | 87.6655 | 86.8899 | 80.15 | 61.6 | 26.0669 | 40.0147 | 0 | 0.55537 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.038813 | 1.0568 | 0.22826 | 0.03 | 12.71 | 63.4912 | 22.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59364 | 0.68636 | 0.61084 | 0.22484 | 0.24456 | 0.10456 | 0.09736 | 0.56426 | 0.6531 | 0.59815 | 0.2188 | 0.23811 | 0.10416 | 0.095056 | เชียงใหม่ | เหนือ | BKG-H1
102 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 2 | BKG-H2 | Mini Hydro |  | 1×0.09 | 0.09 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 24 ธ.ค. 2526 | - | 2526 | 36 |  |  |  | Nanping Electrical Machinery/Pelton | 78.369 | 88.5887 | 44.7267 | 73.07 | 70.08 | 65.0917 | 62.0052 | 0 | 0.54683 | 0 | - | 0.58 | 0 | 0 | 0.004376 | 1.0568 | 48.2276 | 8.03 | 9.06 | 7.1446 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51736 | 0.53072 | 0.21324 | 0.4826 | 0.50452 | 0.48332 | 0.44924 | 0.49347 | 0.51124 | 0.20706 | 0.4658 | 0.48935 | 0.46876 | 0.39278 | เชียงใหม่ | เหนือ | BKG-H2
103 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 3 | BKG-H3 | Mini Hydro |  | 1×0.02 | 0.02 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 4 ต.ค. 2546 | - | 2546 | 16 |  |  |  | Nanping Electrical Machinery/Pelton | 84.1096 | 82.8198 | 97.818 | 97.95 | 95 | 85.274 | 62.0241 | 0 | 2.7831 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 23.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083096 | 0.092143 | 0.067752 | 0.065422 | 0.016509 | 0.055767 | 0.018239 | 0.08036 | 0.089459 | 0.06646 | 0.063804 | 0.016361 | 0.054802 | 0.017974 | เชียงใหม่ | เหนือ | BKG-H3
104 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 1 | BY-H1 | Mini Hydro |  | 1×0.056 | 0.056 | 0.1245 | น้ำ | แม่น้ำปิง | 1 ก.พ. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Ossberger/ Francis | 77.4683 | 63.57 | 65.9488 | 64.93 | 42.61 | 23.7345 | 19.723 | 0.089422 | 0 | 0 | - | 0.9 | 1.895 | 0 | 14.4471 | 20.6303 | 20.1901 | - | 4.08 | 0 | 0.26184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36387 | 0.29274 | 0 | 0.051116 | 0.12375 | 0.048108 | 0.022247 | 0.36387 | 0.29274 | 0 | 0.051116 | 0.12375 | 0.048108 | 0.022247 | เชียงใหม่ | เหนือ | BY-H1
105 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 2 | BY-H2 | Mini Hydro |  | 1×0.056 | 0.056 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 1 ก.พ. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Ossberger/ Francis | 69.9921 | 72.3047 | 64.4364 | 64.93 | 48.71 | 23.7345 | 21.2737 | 0 | 0 | 0 | - | 1.16 | 1.895 | 0 | 2.6339 | 0.089177 | 20.1901 | - | 4.08 | 0 | 4.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071031 | 0.090059 | 0.23425 | 0.14092 | 0.037252 | 0.029465 | 0.027074 | 0.071031 | 0.090059 | 0.23425 | 0.14092 | 0.037252 | 0.029465 | 0.027074 | เชียงใหม่ | เหนือ | BY-H2
106 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 3 | BY-H3 | Mini Hydro |  | 1×0.0125 | 0.0125 |  | น้ำ | แม่น้ำปิง | 1 ก.พ. 2524 | - | 2524 | 38 |  |  |  | Ossberger/ Francis | 81.722 | 89.5772 | 52.5444 | 100 | 95.02 | 95.7379 | 78.878 | 0 | 0 | 0 | - | 0.9 | 1.895 | 0 | 2.3876 | 1.1214 | 47.4556 | - | 4.08 | 0 | 6.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004683 | 0.0042315 | 0.00075625 | 0.000225 | 0 | 0.015582 | 0.032355 | 0.004683 | 0.0038855 | 0.00075625 | 0.000225 | 0 | 0.015582 | 0.032355 | เชียงใหม่ | เหนือ | BY-H3
107 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนห้วยกุยมั่ง หน่วยที่ 1 | HKM-H1 | Mini Hydro |  | 1x0.10 | 0.1 | 0.1 | น้ำ | แม่น้ำแควน้อย | 6 พ.ค. 2526 | - | 2526 | 36 |  |  |  | HOBART AUSTRALIA/CROSS - FLOW | [49 empty] | กาญจนบุรี | กลาง | HKM-H1
108 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนคลองช่องกล่ำ หน่วยที่ 1 | CHK-H | Mini Hydro |  | 1×0.02 | 0.02 | 0.02 | น้ำ | คลองช่องกล่ำ | ส.ค. 2526 | - | 2526 | 36 |  |  |  | N/A | [49 empty] | สระแก้ว | กลาง | CHK-H
109 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนขุนด่านปราการชล | KDP-H1 | Mini Hydro |  | 1x10 | 10 | 10 | น้ำ | ลุ่มน้ำนครนายก | 1 เม.ย. 2558 | - | 2558 | 4 |  |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2558: 88.6921; EAF (Equivalent Availability Factor) [%] 2559: 80.8026; POF (Planned Outage Factor) [%] 2558: 9.8939; POF (Planned Outage Factor) [%] 2559: 0; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2558: 0.16364; UOF (Unplanned Outage Factor) [%] 2559: 0.36525 | [12 empty] | 2.4029 | 17.6471 | [5 empty] | 2.292 | 17.5516 | นครนายก | กลาง | KDP-H1 |  |  |  | อ. 12 พฤษภาคม 2020 | พฤ. 21 พฤษภาคม 2020 | 10 |  |  |  | อ. 17 พฤษภาคม 2022 | พฤ. 26 พฤษภาคม 2022 | 10 |  |  |  | อ. 14 พฤษภาคม 2024 | พฤ. 23 พฤษภาคม 2024 | 10 |  |  |  | อ. 12 พฤษภาคม 2026 | พฤ. 21 พฤษภาคม 2026 | 10 |  |  |  | อ. 16 พฤษภาคม 2028 | พฤ. 25 พฤษภาคม 2028 | 10
110 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2 | MH-D2 | Diesel |  | 1x1.0 | 1 | 4.4 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2536 | - | 2536 | 26 | * Niigata/EE | [52 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | MH-D2
111 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 3 | MH-D3 | Diesel |  | 1x1.0 | 1 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2536 | - | 2536 | 26 | [53 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | MH-D3
112 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 4 | MH-D4 | Diesel |  | 1x0.8 | 0.8 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2536 | - | 2536 | 26 | [53 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | MH-D4
113 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 5 | MH-D5 | Diesel |  | 1x0.8 | 0.8 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2536 | - | 2536 | 26 | [53 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | MH-D5
114 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 6 | MH-D6 | Diesel |  | 1x0.8 | 0.8 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2536 | - | 2536 | 26 | [53 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | MH-D6
115 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 1 | SUK-D1 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 | 8 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | SUK-D1
116 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 2 | SUK-D2 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | SUK-D2
117 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 3 | SUK-D3 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | SUK-D3
118 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 4 | SUK-D4 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | SUK-D4
119 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 1 | BTN-D1 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 | 8 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | BTN-D1
120 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 2 | BTN-D2 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | BTN-D2
121 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 3 | BTN-D3 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | BTN-D3
122 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 4 | BTN-D4 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นราธิวาส | ใต้ | BTN-D4
123 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 1 | BTG-D1 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 | 10 | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ปัตตานี | ใต้ | BTG-D1
124 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 2 | BTG-D2 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ปัตตานี | ใต้ | BTG-D2
125 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 3 | BTG-D3 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ปัตตานี | ใต้ | BTG-D3
126 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 4 | BTG-D4 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ปัตตานี | ใต้ | BTG-D4
127 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 5 | BTG-D5 | Diesel |  | 1x2.0 | 2 |  | น้ำมันดีเซล | ปตท. | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ปัตตานี | ใต้ | BTG-D5
128 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง เครื่องที่ 1 | FA-U1 | Under Ground |  | 1×0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 5 ธ.ค. 2532 | - | 2532 | 30 | [53 empty] | เชียงใหม่ | เหนือ | FA-U1
129 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1 | SRD-PV1 | Solar Cell |  | 1×1.012 | 1.012 | 1.012 | - | - | 16 พ.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | SRD-PV1 | อ. 23 เมษายน 2019 | พฤ. 25 เมษายน 2019 | 3 | อ. 3 มีนาคม 2020 | พฤ. 5 มีนาคม 2020 | 3 | อ. 2 มีนาคม 2021 | พฤ. 4 มีนาคม 2021 | 3 | พ. 2 มีนาคม 2022 | ศ. 4 มีนาคม 2022 | 3 | อ. 7 มีนาคม 2023 | พฤ. 9 มีนาคม 2023 | 3 | อ. 5 มีนาคม 2024 | พฤ. 7 มีนาคม 2024 | 3 | อ. 4 มีนาคม 2025 | พฤ. 6 มีนาคม 2025 | 3 | อ. 3 มีนาคม 2026 | พฤ. 5 มีนาคม 2026 | 3 | อ. 2 มีนาคม 2027 | พฤ. 4 มีนาคม 2027 | 3 | อ. 7 มีนาคม 2028 | พฤ. 9 มีนาคม 2028 | 3
130 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ เครื่องที่ 1 | CHK-PV1 | Solar Cell |  | 1×0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | - | - | มี.ค. 2531 | - | 2531 | 31 | [53 empty] | สระแก้ว | กลาง | CHK-PV1
131 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1 | PTP-PV1 | Solar Cell |  | 1×0.008 | 0.008 | 0.008 | - | - | 18 ส.ค. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-PV1
132 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สันกำแพง เครื่องที่ 1 | SKP-PV1 | Solar Cell |  | 1×0.014 | 0.014 | 0.014 | - | - | 18 มิ.ย. 2536 | - | 2536 | 26 | [53 empty] | เชียงใหม่ | เหนือ | SKP-PV1
133 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง เครื่องที่ 1 | PHB-PV1 | Solar Cell |  | 1×0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 18 ส.ค. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | แม่ฮ่องสอน | เหนือ | PHB-PV1
134 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทับสะแก เครื่องที่ 1 | TSK-PV1 | Solar Cell |  | 1x5.0 | 5 | 5 | - | - | 15 ก.ย. 2559 | - | 2559 | 3 | [53 empty] | ประจวบคีรีขันธ์ | ใต้ | TSK-PV1
135 | โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง เครื่องที่ 1 | LTK-W1 | Wind |  | 1×1.25 | 1.25 | 2.5 | - | - | 7 เม.ย. 2552 | - | 2552 | 10 |  |  |  | ** Sewind/Dewind D6-1250 | [49 empty] | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | LTK-W1
136 | โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง เครื่องที่ 2 | LTK-W2 | Wind |  | 1×1.25 | 1.25 |  |  |  | 7 เม.ย. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | LTK-W2
137 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1 | PTP-W1 | Wind |  | 1x0.0185 | 0.0185 | 0.19235 | - | - | 18 ส.ค. 2552 | - | 2552 | 10 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W1
138 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 2 | PTP-W2 | Wind |  | 1x0.00085 | 0.00085 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W2
139 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 3 | PTP-W3 | Wind |  | 1x0.001 | 0.001 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W3
140 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 4 | PTP-W4 | Wind |  | 1x0.002 | 0.002 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W4
141 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 5 | PTP-W5 | Wind |  | 1x0.01 | 0.01 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W5
142 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 6 | PTP-W6 | Wind |  | 1x0.01 | 0.01 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W6
143 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 7 | PTP-W7 | Wind |  | 1x0.15 | 0.15 |  | - | - | 18 ส.ค. 2558 | - | 2558 | 4 | [53 empty] | ภูเก็ต | ใต้ | PTP-W7
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 | [52 empty] | 64203.2396 |  | 80288.0667 | 75044.1354 | 74111.4459 | 71458.3642 | 70409.6617 | 61067.5474 | 57470.0699 | 76788.417 | 71531.6357 | 70623.0461 | 68256.0016 | 67125.0052
[6 empty] | รวม | 15757.1254 | ตะวันตก | 1380
[8 empty] | ตะวันออก | 5360
[8 empty] | ภูฮ่อม | 650
2562
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: วันแรกเริ่มโรงไฟฟ้า
Note on BX21: Microsoft Office User: BPK-C50 BPK-C51 BPK-C52
Note on BX26: Microsoft Office User: SB-C30 SB-C31 SB-C32
Note on BX29: Microsoft Office User: WN-C30 WN-C31 WN-C32
Note on BX30: Microsoft Office User: WN-C40 WN-C41 WN-C42
Note on BX31: Microsoft Office User: NPO-C10 NPO-C11 NPO-C12
Note on BX32: Microsoft Office User: NPO-C20 NPO-C21 NPO-C22
Note on BX33: Microsoft Office User: NB-C10 NB-C11 NB-C12
Note on BX34: Microsoft Office User: NB-C21 NB-C22
Note on BX37: Microsoft Office User: CHN-C10 CHN-C11 CHN-C12
Note on H77: EGAT: Renovation เพิ่มกำลังการผลิตจาก 24 MW เป็น 28 MW
Note on L77: EGAT: Renovation แล้วเสร็จ เริ่ม COD 11 ก.ค. 59

## Thermal
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Electricity production Capacity [MW] |  |  | Electric Sale on PPA [MW] | Process Steam Production Capacity [Ton] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order | [5 empty] | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | Gross Heat Rate | [5 empty] | Net Heat Rate | [5 empty] | Fuel | [13 empty] | CO2 Emission rate [kg/kWh] | Emission Treatment Cost [Baht/kWh] | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Revenue from Steam Sale rate [Baht/Ton]
[5 empty] | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 |  |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |  |  |  | Name | kV | at 100% | at 90% | at 75% | at 60% | at 50% | estimated increment rate | at 100% | at 90% | at 75% | at 60% | at 50% | estimated increment rate | Fuel Type | [6 empty] | Heating Value | [5 empty] | Unit Price |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | On-Peak |  | Off-Peak
[11 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) | [6 empty] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | Diesel Oil | Bunker Oil | LPG | NGV | Biomass | GeoThermal | Biogas | LHV [kJ/kg] | HHV[BTU/Lite] | HHV [BTU/scf] | SG. | WI (BTU/scf) | HHV [kJ/kg] | [Baht/unit] |  |  | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var.
เขตนครหลวง
19 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ หน่วยที่ 4 | SB-T4 | 19 ม.ค. 2519 | 1 ม.ค. 2552 | 210 | 190 | 265 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11163.0211 | 12279.3232 | 13507.2555 | 14857.9811 | 16343.7792 | - | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999 | [12 empty] | 8 | 13000
20 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ หน่วยที่ 5 | SB-T5 | 16 มี.ค. 2521 | 1 ม.ค. 2552 | 190 | 294 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 10711.0112 |  |  |  |  | 0.67077 | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999
เขตภาคกลางตอนบน
เขตภาคกลางตะวันออก
12 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 1 | BPK-T1 | 26 ม.ค. 2527 | 1 ม.ค. 2557 | 525.5 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 93.7912 | 6.7477 | 1.258 | [8 empty] | 10097.7937 |  |  |  |  | 0.33695 | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999
13 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 2 | BPK-T2 | 1 ก.ย. 2527 | 1 ม.ค. 2557 | 526.5 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 97.1321 | 0 | 2.574 | [8 empty] | 10236.5934 |  |  |  |  | 0.4152 | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999
14 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 | BPK-T3 | 1 ต.ค. 2535 | - | 576 |  |  | 576 | 0 | [11 empty] | 99.7 | 0.27322 | 0 | [8 empty] | 10012.0723 |  |  |  |  | 0.4755 | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999 |  |  | 264 | 312 | 72 | 72 | 312 | 72 | 72 | 312 | 0 | 0
15 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 4 | BPK-T4 | 1 เม.ย. 2536 | - | 576 |  |  | 576 | 0 | [11 empty] | 99.7163 | 0.27322 | 0 | [8 empty] | 10145.8801 |  |  |  |  | 1.0495 | [9 empty] | 858.047 | 0.6628 | 1053.99 |  | 0.17999 |  |  | 72 | 312 | 72 | 72 | 312 | 72 | 72 | 312 | 72 | 72
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต้
1 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ หน่วยที่ 1 | KA-T1 | 28 ม.ค. 2547 | - | 315 |  |  | 315 | 0 | [11 empty] | 94.2499 | 5.5375 | 0.14363 | [8 empty] | 10453.0118 | 11498.3129 | 12648.1442 | 13912.9587 | 15304.2545 | 1.7029 | [7 empty] | 44500 | [5 empty] | 17.8 |  |  | 264 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 1 | SUK-D1 | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
116 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 2 | SUK-D2 | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
117 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 3 | SUK-D3 | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
118 | โรงไฟฟ้าดีเซลสุไหงโกลก เครื่องที่ 4 | SUK-D4 | 5 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
119 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 1 | BTN-D1 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
120 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 2 | BTN-D2 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
121 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 3 | BTN-D3 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
122 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ้านทอน เครื่องที่ 4 | BTN-D4 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
123 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 1 | BTG-D1 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
124 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 2 | BTG-D2 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
125 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 3 | BTG-D3 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
126 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 4 | BTG-D4 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
127 | โรงไฟฟ้าดีเซลบ่อทอง เครื่องที่ 5 | BTG-D5 | 2 มิ.ย. 2552 | - | 2 |  |  | 2 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
เขตภาคเหนือ
110 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2 | MH-D2 | 2536 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
111 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 3 | MH-D3 | 2536 | - | 1 |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
112 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 4 | MH-D4 | 2536 | - | 0.8 |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
113 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 5 | MH-D5 | 2536 | - | 0.8 |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
114 | โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 6 | MH-D6 | 2536 | - | 0.8 |  |  | 0 | 0 | [36 empty] | 36722 |  |  |  |  | 26.4
128 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง เครื่องที่ 1 | FA-U1 | 5 ธ.ค. 2532 | - | 0.3 |  |  | 0 | 0
Note on K1: supakorn: เป็นข้อมูลส่วนของไฟฟ้าเอกชน แยกเป็นประเภทสัญญา
Note on P1: supakorn: จัดลำดับความสำคัญของต้นทุนต่ำสุดโรงไฟฟ้า เลื่ยงเป็นตัวเลข 1-0
Note on BM1: supakorn ใช้เวลา start-up กี่ ชม.
Note on BN1: supakorn: โรงไฟฟ้ามีแผนรันต่อเนื่อง กี่ชั่วโมง เช่น 1 ปีครึ่ง เท่ากับ 13140 hr
Note on BO1: supakorn: Sm,im,t
Note on BP1: supakorn: ต้นทุนหน่วยไฟฟ้าสำรองพร้อมขึ้น Rm,im,t
Note on BQ1: supakorn: ค่าบริการ เช่นค่าดูแลสายส่ง ค่าดูแลมิเตอร์ regm,im,t
Note on U2: supakorn: ยังไม่ทราบสถานะที่ชัดเจน ว่ายังพร้อม รัน หรือ ปลดแล้ว หรือยังมีค่าซ่อมบำรุงรักษาอยู่
Note on AZ5: supakorn: baht/scf
Note on AZ25: supakorn: baht/kg
Note on AZ26: supakorn: Baht/lite

## Coal-Fire
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Electricity production Capacity [MW] | Electricity Sale on PPA [MW] | Process Steam Production Capacity [Ton] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order |  |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | Gross Heat Rate | [5 empty] | Net Heat Rate | [5 empty] | Fuel | [5 empty] | CO2 Emission rate [kg/kWh] | Emission Treatment Cost [Baht/kWh] | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Revenue from Steam Sale rate [Baht/Ton]
[8 empty] | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Name | kV | at 100% | at 90% | at 75% | at 60% | at 50% | estimated increment rate | at 100% | at 90% | at 75% | at 60% | at 50% | estimated increment rate | Fuel Type |  |  | Heating Value |  | Unit Price |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | On-Peak |  | Off-Peak
[9 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) | [5 empty] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | Bituminous | Lignite | Mixed | LHV [kJ/kg] | HHV [kJ/kg] | [Baht/kg] |  |  | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var.
เขตนครหลวง
เขตภาคกลางตอนบน
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต้
เขตภาคเหนือ
2 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 4 | MM-T4 | 17 ก.ย. 2527 | - | 140 | 140 | 0 | [10 empty] | 90.4718 | 7.3715 | 2.0486 | [8 empty] | 10857.7133 | 11943.4847 | 13137.8331 | 14451.6164 | 15896.7781 | 1.1299 |  |  |  | 16748 |  | 0.96
3 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 5 | MM-T5 | 1 ม.ค. 2528 | - | 140 | 140 | 0 | [10 empty] | 90.7905 | 8.1047 | 1.0016 | [8 empty] | 10789.03 | 11328.4815 | 11894.9056 | 12489.6509 | 13114.1334 | 1.6098 |  |  |  | 16748 |  | 0.96
4 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 6 | MM-T6 | 1 ก.ค. 2528 | - | 140 | 140 | 0 | [10 empty] | 95.5533 | 0 | 4.2854 | [8 empty] | 10809.5542 | 11350.032 | 11917.5336 | 12513.4102 | 13139.0807 | 0.26884 |  |  |  | 16748 |  | 0.96
5 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 7 | MM-T7 | 2 ธ.ค. 2528 | - | 140 | 140 | 0 | [10 empty] | 96.649 | 0 | 3.2134 | [8 empty] | 11066.967 | 11620.3154 | 12201.3312 | 12811.3977 | 13451.9676 | 1.5417 |  |  |  | 16748 |  | 0.96
6 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 8 | MM-T8 | 16 ต.ค. 2532 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 96.7316 | 0 | 2.8415 | [8 empty] | 9960.7917 | 10458.8313 | 10981.7729 | 11530.8615 | 12107.4046 | 0.3944 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 840 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 9 | MM-T9 | 20 ก.ค. 2533 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 92.9142 | 0 | 6.5098 | [8 empty] | 10201.8075 | 10711.8979 | 11247.4928 | 11809.8674 | 12400.3608 | 0.66499 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 840 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 10 | MM-T10 | 1 ก.ย. 2534 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 77.7992 | 15.4996 | 5.9415 | [8 empty] | 10089.4941 | 10593.9688 | 11123.6673 | 11679.8506 | 12263.8432 | 0.97934 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 120 | 672 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 11 | MM-T11 | 1 ม.ค. 2535 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 79.6074 | 15.6233 | 4.3234 | [8 empty] | 10032.6458 | 10534.2781 | 11060.992 | 11614.0416 | 12194.7437 | 0.27357 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 120 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 12 | MM-T12 | 6 พ.ค. 2538 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 92.2497 | 0 | 7.2761 | [8 empty] | 10142.1323 | 10649.2389 | 11181.7009 | 11740.7859 | 12327.8252 | 0.33695 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 48 | 1320 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ หน่วยที่ 13 | MM-T13 | 6 พ.ค. 2538 | - | 270 | 270 | 0 | [10 empty] | 93.7912 | 0.19904 | 5.2747 | [8 empty] | 10179.2746 | 10688.2383 | 11222.6502 | 11783.7827 | 12372.9718 | 0.4152 |  |  |  | 16748 |  | 0.96 |  |  | 720 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AO26: supakorn: 45 บาท/ GJ

## Combined-Cycle
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Gas Turbine Installation Capacity [MW] |  | Steam Turbine Installation Capacity [MW] |  | Total Electricity production Capacity [MW] | Electricity Sale on PPA [MW] | Process Steam Production Capacity [Ton] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order |  |  |  |  | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | Gross Overall Heat Rate | [5 empty] | Net Overall Heat Rate | [5 empty] | Open-circuit Heat Rate of Gas Turbine Unit 1 |  |  |  |  | Open-circuit Heat Rate of Gas Turbine Unit 2 |  |  |  |  | Heat Rate of Steam Turbine Unit 1 |  |  |  |  | Heat Rate of Steam Turbine Unit 2 |  |  |  |  | Natural Gas | [6 empty] | Additional Fuel | [5 empty] | CO2 Emission rate [kg/kWh] | Emission Treatment Cost [Baht/kWh] | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Revenue from Steam Sale rate [Baht/Ton]
[5 empty] | Unit 1 | Unit 2 | Unit 1 | Unit 2 |  |  |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Name | kV | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | estimated increment rate | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | estimated increment rate | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | Wobbe Index. | SG. | Heating Value |  |  | Unit Price |  | Geothermal | Bunker Oil | LPG | Diesel | HHV [kJ/kg] | Unit Price [Baht/Unit] |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | On-Peak |  | Off-Peak
[13 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stand-by) | [5 empty] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] |  |  | LHV [kJ/kg] | HHV [BTU/scf] | HHV [kJ/kg] | [Baht/scf.] | [Baht/kg] | [8 empty] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var.
เขตนครหลวง
21 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 | SB-C1 | 16 มี.ค. 2537 | - | 100 | 100 | 116 |  | 316 | 316 | [11 empty] | 69.4006 | 8.1129 | 19.8858 | [8 empty] | 9947.2787 | 10444.6426 | 10966.8747 | 11515.2185 | 12090.9794 | 16.1114 | [20 empty] | 1053.96 | 0.6627 |  | 857.99 |  | 0.18
22 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 2 | SB-C2 | 2 ธ.ค. 2539 | - | 187 | 187 | 188 |  | 562 | 562 | [11 empty] | 96.8399 | 1.5335 | 1.1757 | [8 empty] | 8017.5341 | 8418.4108 | 8839.3314 | 9281.2979 | 9745.3628 | 0.64643 | [20 empty] | 1053.96 | 0.6627 |  | 857.99 |  | 0.18
23 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 | SB-C3 | 1 มี.ค. 2552 | - | 263.8 | 263.8 | 283.5 |  | 811.1 | 710 | [11 empty] | 94.5436 | 2.2701 | 1.3148 | [8 empty] | 7228.3165 | 7589.7324 | 7969.219 | 8367.6799 | 8786.0639 | 1.0484 | [20 empty] | 1053.96 | 0.6627 |  | 857.99 |  | 0.18
30 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 | NB-C1 | 19 พ.ย. 2553 | - |  |  |  |  | 670 | 670 | [11 empty] | 84.7033 | 12.4939 | 1.6308 | [8 empty] | 7098.6818 | 7453.6159 | 7826.2966 | 8217.6115 | 8628.4921 | 2.6507 | [20 empty] | 1247.66 | 0.641 |  | 998.928 |  | 0.18
31 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 2 | NB-CC21 | - | - |  |  |  |  | 414 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1247.66 | 0.641 |  | 998.928 |  | 0.18
31 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 21 | NB-S21 | 15 ม.ค. 2559 | - |  |  |  |  | 414 | 414 | [11 empty] | 88.2081 | 6.7134 | 4.8418 | [8 empty] | 6699.0854 | 7034.0397 | 7385.7417 | 7755.0287 | 8142.7802 | 0 | [20 empty] | 1247.66 | 0.641 |  | 998.928 |  | 0.18
32 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 22 | NB-S22 | 15 ม.ค. 2559 | - |  |  |  |  | 414 | 414 | [11 empty] | 88.7739 | 6.6424 | 4.5429 | [8 empty] | 6696.2518 | 7031.0643 | 7382.6176 | 7751.7484 | 8139.3359 | 0 | [20 empty] | 1247.66 | 0.641 |  | 998.928 |  | 0.18
0.18
เขตภาคกลางตอนบน
24 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 1 | WN-C1 | 9 พ.ค. 2539 | - | 212 | 212 | 188 |  | 612 | 612 | 0 | [10 empty] | 95.8541 | 3.5663 | 0.36944 | [8 empty] | 8900.3793 |  |  |  |  | 8.8419 | [20 empty] | 1252.13 | 0.6374 |  | 999.669 |  | 0.18
25 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 2 | WN-C2 | 2539 | - | 212 | 212 | 188 |  | 612 | 612 | 0 | [10 empty] | 99.292 | 0.48225 | 0 | [8 empty] | 8695.9152 |  |  |  |  | -0.16861 | [20 empty] | 1252.13 | 0.6374 |  | 999.669 |  | 0.18
26 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 3 | WN-C3 | 28 ก.ค. 2539 | - | 223 | 223 | 240 |  | 686 | 686 | 0 | [10 empty] | 96.3267 | 1.7335 | 0.5207 | [8 empty] | 8353.8876 |  |  |  |  | 10.0965 | [20 empty] | 1252.13 | 0.6374 |  | 999.669 |  | 0.18
27 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 | WN-C4 | 25 เม.ย. 2557 | - |  |  |  |  | 750 | 750 | 0 | [10 empty] | 94.3314 | 2.5054 | 0.94744 | [8 empty] | 6920.2082 | 7266.2186 | 7629.5296 | 8011.006 | 8411.5563 | 0.80327 | [20 empty] | 1252.13 | 0.6374 |  | 999.669 |  | 0.18
เขตภาคกลางตะวันออก
16 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 3 | BPK-C3 | 28 ก.ค. 2533 | 1 ม.ค. 2560 | 104 | 104 | 106 |  | 314 | 0 | 0 | [10 empty] | 93.0306 | 2.3373 | 1.5399 | [8 empty] | 8571.2354 | 8999.7972 | 9449.787 | 9922.2764 | 10418.3902 | 0.81438 | [20 empty] | 1253.38 | 0.6378 |  | 1000.94 |  | 0.18
17 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 4 | BPK-C4 | 20 ต.ค. 2533 | 1 ม.ค. 2561 | 104 | 104 | 106 |  | 314 | 0 | 0 | [10 empty] | 95.7297 | 0.7286 | 0.67105 | [8 empty] | 8782.5053 | 9221.6305 | 9682.7121 | 10166.8477 | 10675.1901 | 1.8327 | [20 empty] | 1253.38 | 0.6378 |  | 1000.94 |  | 0.18
18 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 | BPK-C5 | 16 ก.ย. 2552 | - |  |  |  |  | 710 | 710 | 0 | [10 empty] | 93.2486 | 1.2117 | 2.6403 | [8 empty] | 6971.6281 | 7320.2095 | 7686.22 | 8070.531 | 8474.0575 | 0.22655 | [20 empty] | 1253.38 | 0.6378 |  | 1000.94 |  | 0.18
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 1 | NPO-C1 | 25 ก.พ. 2534 | - | 110 | 110 | 105 |  | 325 | 325 | 0 | [10 empty] | 89.8045 | 5.9186 | 2.5145 | [8 empty] | 8484.0188 | 8908.2197 | 9353.6307 | 9821.3123 | 10312.3779 | 0.18193 | [31 empty] | 36722 | 26.4
29 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ชุดที่ 2 | NPO-C2 | 12 พ.ค. 2536 | - | 110 | 110 | 105 |  | 325 | 325 | 0 | [10 empty] | 96.2092 | 1.5028 | 1.6057 | [8 empty] | 8484.2963 | 8908.5111 | 9353.9366 | 9821.6335 | 10312.7152 | 0.025805 | [31 empty] | 36722 | 26.4
เขตภาคใต้
33 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 1 | CHN-C1 | 15 ก.ค. 2551 | - |  |  |  |  | 710 | 710 | 0 | [10 empty] | 89.6254 | 7.4912 | 1.6493 | [8 empty] | 7417.7533 | 7788.641 | 8178.0731 | 8586.9767 | 9016.3256 | 0.53954 | [31 empty] | 36722 | 26.4
34 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 21 | CHN-S21 | 15 ก.ค. 2557 | - |  |  |  |  | 383 | 383 | 0 | [10 empty] | 97.1544 | 1.3627 | 1.3451 | [8 empty] | 6898.4975 | 7243.4224 | 7605.5935 | 7985.8732 | 8385.1669 | -0.10613
35 | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 22 | CHN-S22 | 15 ก.ค. 2557 | - |  |  |  |  | 383 | 383 | 0 | [10 empty] | 98.4462 | 1.4443 | 0.10948 | [8 empty] | 6920.3811 | 7266.4001 | 7629.7202 | 8011.2062 | 8411.7665 | 0.33749
เขตภาคเหนือ
Note on BI2: supakorn: แหล่งเชื้อเพลิง

## Gas Turbine
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Gas Turbine Installation Capacity [MW] |  | Total Electricity production Capacity [MW] | Electric Sale on PPA [MW] | Process Steam Production Capacity [Ton] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order | [5 empty] | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | Gross Overall Heat Rate | [5 empty] | Net Overall Heat Rate | [5 empty] | Natural Gas | [6 empty] | Additional Fuel | [5 empty] | CO2 Emission rate [kg/kWh] | Emission Treatment Cost [Baht/kWh] | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Revenue from Steam Sale rate [Baht/Ton]
[5 empty] | Unit 1 | Unit 2 |  |  |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |  |  |  | Name | kV | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | estimated increment rate | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | estimated increment rate | Wobbe Index. | SG. | Heating Value |  |  | Unit Price |  | Geothermal | Bunker Oil | LNG | Diesel | HHV [BTU/lite] | Unit Price [Baht/lite] |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | On-Peak |  | Off-Peak
[11 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stand-by) | [6 empty] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [% per year] |  |  | LHV [kJ/kg] | HHV [BTU/scf] | HHV [kJ/kg] | [Baht/scf.] | [Baht/kg] | [8 empty] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var.
เขตนครหลวง
46 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหนองจอก หน่วยที่ 1 | NCO-G1 | N/A | - | 117 |  | 117 | 0 | 0 | [22 empty] | 8484.0188 | 8908.2197 | 9353.6307 | 9821.3123 | 10312.3779 |  | N | N | N | N | N | N | N |  |  |  |  | 36722 | 26.4
เขตภาคกลางตอนบน
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต้
36 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซสุราษฎร์ธานี หน่วยที่ 1 | SRT-G1 | 1 เม.ย. 2544 | 1 ม.ค. 2552 | 117 |  | 117 | 0 | 0 | [28 empty] | N | N | N | N | N | N | N |  |  |  |  | 36722 | 26.4
37 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซสุราษฎร์ธานี หน่วยที่ 2 | SRT-G2 | 13 พ.ค. 2544 | 1 ม.ค. 2552 | 117 |  | 117 | 0 | 0 | [28 empty] | N | N | N | N | N | N | N |  |  |  |  | 36722 | 26.4
เขตภาคเหนือ
38 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 1 | LKB-G1 | N/A | - | 15 |  | 15 | 0 | [23 empty] | 8484.0188 | 8908.2197 | 9353.6307 | 9821.3123 | 10312.3779 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
39 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 2 | LKB-G2 | N/A | - | 15 |  | 15 | 0 | [23 empty] | 8484.2963 | 8908.5111 | 9353.9366 | 9821.6335 | 10312.7152 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
40 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 3 | LKB-G3 | N/A | - | 14 |  | 14 | 0 | [23 empty] | 8484.2963 | 8908.5111 | 9353.9366 | 9821.6335 | 10312.7152 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
41 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 4 | LKB-G4 | N/A | - | 14 |  | 14 | 0 | [23 empty] | 8484.2963 | 8908.5111 | 9353.9366 | 9821.6335 | 10312.7152 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
42 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 5 | LKB-G5 | N/A | - | 20 |  | 20 | 0 | [23 empty] | 8484.2963 | 8908.5111 | 9353.9366 | 9821.6335 | 10312.7152 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
43 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 6 | LKB-G6 | N/A | - | 20 |  | 20 | 0 | [23 empty] | 7417.7533 | 7788.641 | 8178.0731 | 8586.9767 | 9016.3256 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
44 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 9 | LKB-G9 | N/A | - | 15 |  | 15 | 0 | [23 empty] | 6898.4975 | 7243.4224 | 7605.5935 | 7985.8732 | 8385.1669 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4
45 | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ หน่วยที่ 11 | LKB-G11 | N/A | - | 117 |  | 117 | 0 | [23 empty] | 6920.3811 | 7266.4001 | 7629.7202 | 8011.2062 | 8411.7665 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 36722 | 26.4

## Hydro
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Duty |  | Electricity production Capacity [MW] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order | [5 empty] | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Availability of Water
[5 empty] | Stand-Alone | Pump Storage |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |  |  |  | Name | kV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52
[9 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) | [6 empty] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3]
เขตนครหลวง
เขตภาคกลางตอนบน
92 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หน่วยที่ 1 | CPD-H1 | 1 เม.ย. 2555 | - | 6 |  | 6 | [11 empty] | 83.6012 | 0 | 16.3988
93 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หน่วยที่ 2 | CPD-H2 | 1 เม.ย. 2555 | - | 6 |  | 6 | [11 empty] | 91.8496 | 0 | 8.1504
108 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนคลองช่องกล่ำ หน่วยที่ 1 | CHK-H | ส.ค. 2526 | - | 0.02 |  | 0.02
109 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนขุนด่านปราการชล | KDP-H1 | 1 เม.ย. 2558 | - | 10 |  | 10 | [11 empty] | 80.8026 | 0 | 0.36525
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
59 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 1 | SNR-H1 | 15 ก.พ. 2523 | - |  | 120 | 120 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
60 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 2 | SNR-H2 | 28 ก.พ. 2523 | - |  | 120 | 120 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
61 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 3 | SNR-H3 | 21 มี.ค. 2523 | - |  | 120 | 120 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
62 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 4 | SNR-H4 | 30 ม.ค. 2529 | - |  | 180 | 180 | [11 empty] | 76.4406 | 12.1473 | 0.04364
63 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 5 | SNR-H5 | 1 ต.ค. 2534 | - |  | 180 | 180 | [11 empty] | 78.0959 | 0 | 10.2102
64 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยที่ 1 | TN-H1 | 26 ธ.ค. 2524 | - | 19.5 |  | 19.5 | [11 empty] | 99.6239 | 0 | 0.37606
65 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนท่าทุ่งนา หน่วยที่ 2 | TN-H2 | 11 ก.พ. 2525 | - | 19.5 |  | 19.5 | [11 empty] | 96.6077 | 2.5698 | 0.82252
66 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 1 | VRK-H1 | 9 มี.ค. 2528 | - | 100 |  | 100 | [11 empty] | 79.7635 | 0 | 0.05844
67 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 2 | VRK-H2 | 7 ก.พ. 2528 | - | 100 |  | 100 | [11 empty] | 79.7481 | 0 | 0.077224
68 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หน่วยที่ 3 | VRK-H3 | 5 ธ.ค. 2527 | - | 100 |  | 100 | [11 empty] | 51.4641 | 32.7869 | 0.0094869
83 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำแก่งกระจาน หน่วยที่ 1 | KKC-H1 | 1 ต.ค. 2517 | - | 19 |  | 19 | [11 empty] | 63.552 | 0 | 6.6132
107 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนห้วยกุยมั่ง หน่วยที่ 1 | HKM-H1 | 6 พ.ค. 2526 | - | 0.1 |  | 0.1
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 1 | UR-H1 | 13 มี.ค. 2509 | - | 8.4 |  | 8.4 | [11 empty] | 82.8862 | 1.2056 | 2.3289
76 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 2 | UR-H2 | 13 มี.ค. 2509 | - | 8.4 |  | 8.4 | [11 empty] | 85.4394 | 0.89728 | 0.035671
77 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยที่ 3 | UR-H3 | 19 มี.ค. 2511 | - | 8.4 |  | 8.4 | [11 empty] | 81.6152 | 4.5507 | 0.061096
78 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 1 | SRD-H1 | 27 พ.ย. 2514 | - | 12 |  | 12 | [11 empty] | 99.9032 | 0 | 0.096767
79 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 2 | SRD-H2 | 27 พ.ย. 2514 | - | 12 |  | 12 | [11 empty] | 22.0072 | 77.9928 | 0
80 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หน่วยที่ 3 | SRD-H3 | 18 เม.ย. 2527 | - | 12 |  | 12 | [11 empty] | 99.2426 | 0.63752 | 0.11991
81 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ หน่วยที่ 1 | CLB-H1 | 24 พ.ย. 2515 | - |  | 20 | 20 | [11 empty] | 97.2507 | 0.45537 | 2.2939
82 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ หน่วยที่ 2 | CLB-H2 | 24 พ.ย. 2515 | - |  | 20 | 20 | [11 empty] | 34.5277 | 65.4723 | 0
84 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 1 | PMN-H1 | 17 พ.ย. 2537 |  | 34 |  | 34 | [11 empty] | 91.3476 | 0 | 0.0056922
85 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 2 | PMN-H2 | 21 พ.ย. 2537 |  | 34 |  | 34 | [11 empty] | 91.3476 |  | 0.0056922
86 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 3 | PMN-H3 | 16 พ.ย. 2537 |  | 34 |  | 34 | [11 empty] | 91.1839 |  | 0.0056922
87 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล หน่วยที่ 4 | PMN-H4 | 11 พ.ย. 2537 |  | 34 |  | 34 | [11 empty] | 91.1839 |  | 0.0056922
88 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา หน่วยที่ 1 | LTK-H1 | 19 ก.ค. 2547 |  |  | 250 | 250 | [11 empty] | 99.8786 |  | 0.12143
89 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา หน่วยที่ 2 | LTK-H2 | 19 ก.ค. 2547 |  |  | 250 | 250 | [11 empty] | 99.8254 |  | 0.17456
96 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนน้ำพุง หน่วยที่ 1 | NP-H1 | 20 ต.ค. 2528 | - | 3 |  | 3 | [11 empty] | 1.5786 | 98.2461 | 0
97 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนน้ำพุง หน่วยที่ 2 | NP-H2 | 20 ต.ค. 2528 | - | 3 |  | 3 | [11 empty] | 86.8033 | 0 | 3.5519
100 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนห้วยกุ่ม หน่วยที่ 1 | HK-H1 | 8 มี.ค. 2525 | - | 1.06 |  | 1.06 | [11 empty] | 95.2469 | 0 | 0
เขตภาคใต้
69 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 1 | RPB-H1 | 14 ก.ค. 2530 | - | 80 |  | 80 | [11 empty] | 82.6201 | 17.2131 | 0.16678
70 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 2 | RPB-H2 | 12 มิ.ย. 2530 | - | 80 |  | 80 | [11 empty] | 96.7644 | 0 | 3.2356
71 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา หน่วยที่ 3 | RPB-H3 | 12 พ.ค. 2530 | - | 80 |  | 80 | [11 empty] | 96.7403 | 0 | 3.2597
72 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 1 | BLG-H1 | 11 ก.ค. 2524 | - | 24 |  | 24 | [11 empty] | 91.5523 | 3.347 | 5.1008
73 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 2 | BLG-H2 | 12 ส.ค. 2524 | - | 28 |  | 28 | [11 empty] | 77.9736 | 12.7372 | 9.2892
74 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง หน่วยที่ 3 | BLG-H3 | 1 พ.ย. 2524 | - | 24 |  | 24 | [11 empty] | 0 | 100 | 0
98 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านสันติ หน่วยที่ 1 | BST-H1 | 4 พ.ย. 2525 | - | 1.275 |  | 1.275 | [11 empty] | 99.6408 | 0 | 0.35918
เขตภาคเหนือ
47 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 1 | BB-H1 | 27 พ.ย. 2535 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 67.9474 | 0 | 0.056922
48 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 2 | BB-H2 | 21 พ.ย. 2536 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 66.7833 | 0 | 0.056922
49 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 3 | BB-H3 | 27 ก.พ. 2540 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 66.8867 | 0 | 0.056922
50 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 4 | BB-H4 | 16 ก.ย. 2540 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 66.7501 | 0 | 0.056922
51 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 5 | BB-H5 | 31 ม.ค. 2543 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 67.1515 | 2.8675 | 0.050281
52 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 6 | BB-H6 | 28 ต.ค. 2543 | - | 82.2 |  | 82.2 | [11 empty] | 67.1613 | 2.0152 | 0.022769
53 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 7 | BB-H7 | 1 ก.พ. 2526 | - | 115 |  | 115 | [11 empty] | 73.6373 | 2.2949 | 0
54 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หน่วยที่ 8 | BB-H8 | 15 ก.พ. 2539 | - | 171 |  | 171 | [11 empty] | 63.6854 | 0 | 0.064891
55 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 1 | SK-H1 | 7 ส.ค. 2517 | - | 125 |  | 125 | [11 empty] | 77.6675 | 0 | 0.11062
56 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 2 | SK-H2 | 13 พ.ค. 2517 | - | 125 |  | 125 | [11 empty] | 77.6675 | 0 | 0.10189
57 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 3 | SK-H3 | 15 ก.ค. 2517 | - | 125 |  | 125 | [11 empty] | 77.6675 | 0 | 0.1036
58 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หน่วยที่ 4 | SK-H4 | 19 ก.ย. 2538 | - | 125 |  | 125 | [11 empty] | 77.6675 | 0 | 0.11384
90 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หน่วยที่ 1 | KNO-H1 | 1 พ.ย. 2558 | - | 15 |  | 15
91 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หน่วยที่ 2 | KNO-H2 | 1 พ.ย. 2558 | - | 15 |  | 15
94 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หน่วยที่ 1 | MNG-H1 | 1 พ.ย. 2558 | - | 4.5 |  | 4.5 | [11 empty] | 68.5046 | 2.2655 | 0.011384
95 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หน่วยที่ 2 | MNG-H2 | 1 พ.ย. 2558 | - | 4.5 |  | 4.5 | [11 empty] | 68.5542 | 2.015 | 0.011384
99 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนนเรศวร หน่วยที่ 1 | NSD-H1 | 1 ก.ย. 2557 | - | 8 |  | 8 | [11 empty] | 94.2316 | 0 | 5.7684
101 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 1 | BKG-H1 | 24 ธ.ค. 2526 | - | 0.09 |  | 0.09 | [11 empty] | 40.0147 | 0 | 22.1539
102 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 2 | BKG-H2 | 24 ธ.ค. 2526 | - | 0.09 |  | 0.09 | [11 empty] | 62.0052 | 0 | 1.5246
103 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านขุนกลาง หน่วยที่ 3 | BKG-H3 | 4 ต.ค. 2546 | - | 0.02 |  | 0.02 | [11 empty] | 62.0241 | 0 | 23.3113
104 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 1 | BY-H1 | 1 ก.พ. 2524 | - | 0.056 |  | 0.056 | [11 empty] | 19.723 | 0 | 0.26184
105 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 2 | BY-H2 | 1 ก.พ. 2524 | - | 0.056 |  | 0.056 | [11 empty] | 21.2737 | 0 | 4.7473
106 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนบ้านยาง หน่วยที่ 3 | BY-H3 | 1 ก.พ. 2524 | - | 0.0125 |  | 0.0125 | [11 empty] | 78.878 | 0 | 6.7851
Note on X2: supakorn: demand

## SOLAR_PV
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Duty |  | Electricity production Capacity [MW] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order | [5 empty] | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | maintenance period duration | [9 empty] | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Availability of Solar radiation (Power ratio)
[5 empty] | Stand-Alone | Pump Storage |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |  |  |  | Name | kV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12
[9 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) | [6 empty] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR
เขตนครหลวง
เขตภาคกลางตอนบน
130 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ เครื่องที่ 1 | CHK-PV1 | มี.ค. 2531 | - | 0.0195 |  | 0.0195
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
129 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1 | SRD-PV1 | 16 พ.ย. 2552 | - | 1.012 |  | 1.012
เขตภาคใต้
131 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1 | PTP-PV1 | 18 ส.ค. 2552 | - | 0.008 |  | 0.008
134 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทับสะแก เครื่องที่ 1 | TSK-PV1 | 15 ก.ย. 2559 | - | 5 |  | 5
เขตภาคเหนือ
132 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สันกำแพง เครื่องที่ 1 | SKP-PV1 | 18 มิ.ย. 2536 | - | 0.014 |  | 0.014
133 | โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง เครื่องที่ 1 | PHB-PV1 | 18 ส.ค. 2552 | - | 0.5 |  | 0.5
Note on AR3: supakorn: Porwer ratio

## Wind
Order | Unit Name | Unit Code | COD | Expiration Date | Duty |  | Electricity production Capacity [MW] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order | [5 empty] | EAF (Equivalent Availability Factor) [%] | POF (Planned Outage Factor) [%] | UOF (Unplanned Outage Factor) [%] | Transmission Line |  | maintenance period duration | [9 empty] | maintenance period duration |  | Start-up Duration period [Hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Availability of Wind Speed
[5 empty] | Stand-Alone | Pump Storage |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |  |  |  | Name | kV | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Major | Minor | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52
[9 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) | [6 empty] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s]
เขตนครหลวง
เขตภาคกลางตอนบน
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
135 | โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง เครื่องที่ 1 | LTK-W1 | 7 เม.ย. 2552 | - | 1.25 |  | 1.25
136 | โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง เครื่องที่ 2 | LTK-W2 | 7 เม.ย. 2552 | - | 1.25 |  | 1.25
เขตภาคใต้
137 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1 | PTP-W1 | 18 ส.ค. 2552 | - | 0.0185 |  | 0.0185
138 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 2 | PTP-W2 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.00085 |  | 0.00085
139 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 3 | PTP-W3 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.001 |  | 0.001
140 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 4 | PTP-W4 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.002 |  | 0.002
141 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 5 | PTP-W5 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.01 |  | 0.01
142 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 6 | PTP-W6 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.01 |  | 0.01
143 | โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 7 | PTP-W7 | 18 ส.ค. 2558 | - | 0.15 |  | 0.15
เขตภาคเหนือ

## HyBrid
Order | Unit Name | Unit Code | Solar PV | Wind | Hydro | Thermal | Coal-Fire | Gas Turbine Installation Capacity [MW] |  | Steam Turbine Installation Capacity [MW] |  | Total Electricity production Capacity [MW] | Process Steam Production Capacity [Ton] | PPA Contract Status |  |  |  |  | Merit Order |  |  |  |  | Transmission Line |  |  | Gross Overall Heat Rate |  |  |  |  | Net Overall Heat Rate |  |  |  |  | Open-circuit Heat Rate of Gas Turbine Unit 1 |  |  |  |  | Open-circuit Heat Rate of Gas Turbine Unit 2 |  |  |  |  | Heat Rate of Steam Turbine Unit 1 |  |  |  |  | Heat Rate of Steam Turbine Unit 2 |  |  |  |  | Fossil Fuel | [11 empty] | Natural Gas | [5 empty] | CO2 Emission rate [kg/kWh] | Emission Treatment Cost [Baht/kWh] | maintenance period duration |  | Start-up Duration period [hours] | Expected Continuous Operating Hours [Hours] | Start-Up Cost [Baht/kWh] | Reserve rate [Baht/kWh] | Service Regulation rate [Baht/kWh] | Revenue from Electricity Sale rate [Baht/kWh] |  |  |  | Revenue from Steam Sale rate [Baht/Ton] |  |  |  | Availability of Water | [51 empty] | Availability of Unit 1 | [51 empty] | Availability of Unit 2
|  |  | Capacity | Capacity | Capacity | Capacity | Capacity | Unit 1 | Unit 2 | Unit 1 | Unit 2 |  |  | IPP | SPP |  | VSPP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Name | kV | Capacity [kVA] | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | at 100% | at 90% | at 80% | at 70% | at 60% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | at 100% | at 80% | at 60% | at 40% | at 20% | Fuel Type | [5 empty] | Coal |  |  | Heating Value |  | Unit Price | Wobbe Index. | SG. | Heating Value |  | Unit Price |  |  |  | Major | Minor | [5 empty] | On-Peak |  | Off-Peak |  | On-Peak |  | Off-Peak |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52
|  |  | [MW] | [MW] | [MW] | [MW] | [MW] | [7 empty] | Firm | Non-Firm | Firm | Non-Firm | (must-take/must run) |  | (moderate) |  | (Emergency Stanby) |  |  |  | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | [kJ/kWh] | Diesel Oil | Bunker Oil | LPG | NGV | Biomass | Biogas | Bituminous | Lignite | Mixed Coal | LHV [kJ/kg] | HHV [kJ/kg] | [Baht/kg] |  |  | LHV [kJ/kg] | HHV [kJ/kg] | [Baht/scf.] | [Baht/kg] |  |  | [hours] | [hours] | [5 empty] | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | Fixed | Var. | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [MN3] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%]
เขตนครหลวง
เขตภาคกลางตอนบน
เขตภาคกลางตะวันออก
เขตภาคกลางตะวันตก
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต้
เขตภาคเหนือ